문서번호	정수과-14497
결재일자	2019.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최재철		정종기	12/31 가길현
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(12.30)

2019. 12. 30.

영등포아리수정수센터

(정수과)

2019.12.30.(월)	인계자	C팀 최재철	인수자	A팀 안영환

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	421,846	435,476	총 계	425,310	432,530
1정수장 (m3/일)	244,521	252,254	목동, 신정, 신월	240,570	246,309
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	177,325	183,222	소 계	184,740	186,221
2정수장 (m3/일)	177,325	183,222	금 천	93,161	96,462
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	37,229	36,942
공업용수 (m3/일)	16,037	16,022	우장산	54,350	52,817

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU) (㎎/L)	2.94		3.04	0.037		0.037			0.041		0.041
잔류염소 (㎎/L)	0.06		0.04	0.41		0.41			0.40		0.39
pH	7.73		7.78	7.28		7.27			7.21		7.21
알카리도 (㎎/L)	53.92		52.32	47.77		48.15			47.77		46.66
수온 (℃)	3.7		3.9	5.4		5.5			4.5		4.6
NH3-N (㎎/L)	0.12		0.13	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		8	-		2			-		2
지오스민 (ng/L)	-		4	-		불검출			-		불검출
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		1,550	96.9		(%)	Cyclotella 외		2,130		100	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		0	0		(%)	Scenedesmus 외		0		0	(%)
	남조류	Anabena 외		50	3.1		(%)	Anabena 외		0		0	(%)
	기 타	기 타		0	0		(%)	기 타		0		0	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	11.0	11.0	-	-	-	-	1.69	1.71	1.46	1.25	0.29	0.31	-	-	0.50	0.50	0.50		0.50	0.20	0.20	69	69
2정수장	11.0	11.0	-	-	-	-					0.15	0.16	-	-	0.55	0.60	0.50		0.50	0.18	0.18	66	66

4. 병물 재고 현황

구 분	생 산 (병)				공 급 (병)				재 고 (병)
	2018년	2019년			2018년	2019년			2018년 (전년이월포함)	2019년 (전년이월포함)
	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	금 일
병물(350㎖)	2,261,980	700,460	0	700,460	2,324,220	804,540	0	804,540	174,100	70,020
병물(2L)	84,494	233,256	390	233,646	80,796	217,062	6	217,068	15,312	31,890
계	2,346,474	933,716	390	934,106	2,405,016	1,021,602	6	1,021,608	189,412	101,910

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.45±0.1mg/L(2019.11.18.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2019.12.23.14:00~ )

- 2정수장 : 0.45±0.1mg/L(2019.11.18.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2019.12.23.14:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 오니 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

- 여과지 표면세척기 1호 펌프 카플링 소손(모터 수리차 반출예정 : 31일)

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 역세유량계 고장(12.29) ⇢ 점검후 정상작동(12.30)

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 막여과 정수장

○ 가압식

○ 침지식

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저