	행복한 시민, 신뢰받는 기업 글로벌 No.1 서울교통공사

기술본부 합동 안전점검 결과(’19년 11월)

2019. 12.

	｜기술계획처 공정관리팀

기술본부 합동 안전점검 결과(’19년 11월)

Ⅰ		관련근거

❏ 『기술본부 센터 운영계획(안)』(사장결재 No.12호, ‘19.01.04.)

❏ 『’19년 합동 안전점검 계획(안)』(본부장결재 No.22호, ‘19.02.07.)

Ⅱ		점검개요

❏ 점검기간 : 2019.11.01.(금) ～ 2019.11.30.(토)

❏ 점검방법 : 사업소+기술센터, 기술센터+기술센터 주 1회이상 합동점검

❏ 점검대상 : 기술센터(26개소) 관리구간 시설물 및 공사현장

❏ 점검인원 구성 : 2인이상/조 (사업소+센터, 센터+센터 합동점검)

-  사업소(1인) : 소장, P/L, 부장

-  기술센터    : 센터장+관리소장

Ⅲ		점검결과

구 분	점검장소 (센터개소)	점검인원(명)		우수 및 개선사례 (건)	점검결과(건)
		사업소	센터		합계	조치(현장시정)	미 조 치
계	112	75	266	11	22	21	1
사업소 +기술센터	38	75	123	5	21	20	1
기술센터 +기술센터	74	-	143	6	1	1	0

❏ 합동안전점검 실시 : 341명 점검(우수사례 11건, 지적사항 22건)

❏ 사업소․센터 합동 안전점검 추진결과

분 야	점검장소 (센터개소)	점검인원(명)		우수 및 개선사례 (건)	점검결과(건)
		사업소	센터		합계	조치(현장시정)	미 조 치
계	74	75	123	5	21	20	1
전기1	4	4	7	2	4	4
전기2	4	4	6		1	1
정보통신1	6	6	11		3	3
정보통신2	6	6	6
궤도1	6	6	12	1
궤도2	4	4	4
신호1	4	4	9
신호2	5	5	8	1	2	2
기계1	4	4	8		1	1
기계2	6	6	13		1	1
전자1	6	6	10
전자2	5	5	10
토목1	4	5	5
토목2	2	2	2		2	2
건축1	4	4	7		1	1
건축2	4	4	5	1	6	5	1

.

❏ 센터․센터 합동 안전점검 추진결과

분 야	점검장소 (센터개소)	점검인원 (명)	우수 및 개선사례 (건)	점검결과(건)
				합계	조치(현장시정)	미 조 치
계	38	143	6	1	1	0
창동+동작	5	14	2
부천+천왕	2	9
종합운동장+잠실	2	6
개화산+대림	1	3
동대문1+신답	2	6
마포구청+한강진	4	15
신내+도봉	2	12
건대입구+답십리	2	10	2
이수+수서	5	19
고덕+모란	3	12	1
신답+동대문2	1	4
대림+영등포	1	3
영등포+개화산	1	3
신정+영등포	2	8
옥수+지축	2	8
도봉+고덕	1	4	1	1	1
동대문2+군자	1	3
건대+한강진	1	4

Ⅳ		안전관리 우수 및 개선사례

❏ 안전관리 우수사례 현황 : 「11건」

분야	점검센터 (위치)	점검대상	우수사례	관련사진
전기1 (2건)	신정 기술센터	신정변전소	․ 이동용 고소작업대 추락방지 안전펜스 설치 및 안전관리수칙 부착 운용 ⇒ 작업장 안전사고 예방
			․ 작업장내 안전관리 및 현장정리정돈 상태 우수 ⇒ 작업장 안전사고 예방
궤도1 (1건)	대림 기술센터	대림궤도관리소 자재 창고	․ 각종 비상자재 정리 및 수량 확인을 통하여 응급(비상)시 물품·자재 수급, 분출 관리가 효율적 으로 이루어짐 ⇒ 작업장 안전사고 예방
신호2 (1건)	건대입구 기술센터	건대입구역	․ 케이블 덕트 설치하여 케이블 정리 ⇒ 작업장 안전사고 예방
건축2 (1건)	고덕 기술센터	아차산역 (대합실)	․ B1층 대합실과 B2층 계단부 가 고소부위로 어린이대공원 을 찾는 노약자 부주의로 인한 추락시 사상사고 우려가있어 난간높이 인상 ⇒ 작업장 안전사고 예방

분야	점검센터 (위치)	점검대상	우수사례	관련사진
창동 + 동작 센터 (2건)	창동 기술센터	창동 차량기지	․ 유휴선로를 궤도자재 재사용으로 예산절감 및 열차안전운행 확보 ⇒ 작업장 안전사고 예방
		창동차량기지 (현업동)	․ 창동기지 현업동 지하창고 내 내용연수(10년) 경과된 소화기 신품으로 교체완료 ⇒ 작업장 안전사고 예방
고덕 + 모란 센터 (1건)	모란 기술센터	모란차량기지 (변전소)	․ UV카메라를 활용하여 정류기용 변압기 부분방전 상태를 확인, 보수함으로서 장애 사전예방에 기여함 ⇒ 작업장 안전사고 예방
건대 입구 + 답십리 센터 (1건)	답십리 기술센터	아차산역 (i-센터)	․ 아차산역 i-센터내 전자 설비 전용 전원 콘센트 관리개선 작업으로 겨울철 화재예방 및 안전성 확보 ⇒ 작업장 안전사고 예방
	건대입구 기술센터	건대입구역 (임대상가)	․ 청원전력 분전반 앞 물건 적치 금지 주의 사항을 부착하여 분전반 앞 물건 적치에 대한 안전의식 고취 ⇒ 작업장 안전사고 예방
종합 운동장 + 잠실 센터 (1건)	고덕 기술센터	고덕차량기지 (검사고)	․ 검사고 지붕 누수로 인한 \ 감전사고 방지를 위한 우레탄방수 작업 완료 ⇒ 작업장 안전사고 예방

ⅴ		미조치 사항

❏ 11월중 미조치 완료 현황 : 「1건」

연 번	점검내용	작업 전	작업 후	조치일자 (지적일자)
1	․ 신촌역 A환기실 냉각탑 하부누수 및 배기덕트 누수 기계1사업소,대림기술센터			11월 28일 (7월 30일)

❏ 10월 미조치 지적현황 : 「1건」

분야	점검센터 (위치)	점검대상	미조치 내용	점검일자 (조치예정)
건축2	영등포 기술센터	마곡역	승강장(상선) 기둥타일 다수 탈락 및 들뜸부위 임시조치	(마감재 조치예정)

❏ 2월~9월 미조치 누적현황 : 「11건」

연번	분야	검검대상 (세부위치)	점검내용	점검일자 (예정일자)
1	궤도1	신정지선 도상상면 (도림천구내 외선 1K688)	선로배수로 물이 중앙 도상 상면으로 차오름	‘19.02.26 (상반기,9월)
2	건축1	신정기지 (관리동 4층)	외벽타일 탈락	‘19.03.25 장기
3	궤도2	신내기지 레일야적장 설치공사현장	레일야적장 콘크리트 포장위치 변경요함	‘19.04.24 (5월중)
4	신호2	청담 신호기계실	축전지 불량 셀(49번) 발견	‘19.04.30 하반기 물품구매시

연번	분야	검검대상 (세부위치)	점검내용	점검일자 (예정일자)
5	전기2	월드컵경기장역 2, 3번 출입구	․ DMC변전소 내 누수	‘19.07.10. (건축협조요청)
6	통신1	신정기지	․ 2호선 열차무선시스템 개량 (LTE-R)사업 관련 지상부 OPC 함체 누수(재설치 예정)	‘19.07.11.
7	토목1	잠실철교	․ 방호울타리 기초 박락	‘19.07.16.
8	토목2	모란차량기지 북측사면	․ 보강토 옹벽 밀림발생 (35~60mm)	‘19.07.19. 장기
9	전기2	특고압 차단기반 (충정로 변전소)	․ 차단기반 결로현상 유무 등 점검 (52-1 차단기반 절연부 싱 지지볼트 부식)	‘19.09.25. 단전일정 확인 후 조치예정
10	통신1	구파발,홍제역 통신기계실	․ 구 배선반 철거후 바닥 악세스 고정상태 미흡	‘19.09.23. (12월 말)

Ⅵ		향후계획

❏ 사장부재 및 연말연시 대비 기술본부 시설물·공사장 안전 특별대책 추진

○ 추진기간: ’19.12.18. ~ 별도 지시때까지

○ 점검내용: 시설물 및 공사장 안전관리, 겨울철 안전대책 추진 등

○ 점검실적: 해당사업소 수합(단은 소속별), 점검 다음날 15시까지

○ 점검결과: 매주 실적보고(미조치건 월별 관리)

❏ 합동 안전점검 등 우수·개선사례는 부서간 전파

○ Risk 개선사례 등 부서별 우수·개선실적 공유.  끝.