2020년 공영도매시장 국가안전대진단 추진 계획

2019. 12.

	농림축산식품부 유통정책과

Ⅰ		추진 방향

□ 목적

○ 모든 안전관리 주체가 참여하는 공영도매시장에 대한 안전점검 및 안전관리 실태 개선을 위한 국가안전대진단을 통한 안전사회 구현

○ 국가안전대진단의 실행력 강화를 위한 지속적인 개선방안 마련‧시행 및 안전문화 확산

* 안전점검 실명제 도입, 점검결과 공개, 지자체 책임성 강화(평가), 확인점검 확대 등

□ 국가안전대진단 추진체계

○ 행정안전부

- 국가안전대진단 추진 총괄, 기본계획 및 추진계획 수립‧통보, 각 기관의 추진상황 총괄, 중간‧최종 결과 종합보고 등

○ 농림축산식품부

- (총괄부서) 부처 소관 국가안전대진단 추진 총괄, 부처 추진계획 수립‧통보, 부처 추진상황 총괄, 중간‧최종 결과보고 등

- (유통정책과) 농산물도매시장 등 판매시설에 대한 진단 세부계획 수립·추진(지자체 통보 등), 분야별 점검 가이드라인 작성, 대상시설 및 점검결과의 시스템 입력상황 관리 등

○ 지방자치단체

- (총괄부서) 지역안전대진단 추진 총괄, 지자체 추진계획 수립·추진, 점검대상‧결과의 시스템 입력상황 총괄, 중간‧최종 결과보고 등

- (도매시장 담당부서) 분야별 세부계획 수립‧추진, 분야별 점검 가이드라인에 따라 대상시설 점검, 결과의 시스템 입력 등

〈 참고 : ‘20년 국가안전대진단 계획 수립 프로세스 〉

	∎행안부 : 대진단 총괄, 기본·추진계획 수립 ∎중앙부처 : 소관분야 대진단 총괄, 분야별 점검계획수립, 부처소관 점검대상 선정・점검, 분야별 점검 가이드라인 작성 등 ∎지자체 총괄부서 : 해당지역 대진단 총괄, 점검대상 조정, 합동점검계획 수립 ∎지자체 실행부서 : 점검대상 선정, 자체 점검계획 수립, 점검・후속조치 등

Ⅱ		기본원칙

□ 점검방식 : 모든 시설에 대하여 담당공무원(부처․지자체), 유관기관(공사‧공단 등), 민간 전문가 등  2인 이상 합동점검 실시

□ 점검인력 : 중급 이상*의 기술 자격을 갖춘 인력(공무원, 공사・공단, 민간인)

* 건설기술진흥법(기사 4년, 산업기사 7년 이상) 등 법령상 중급 기술 자격 이상

* 농어촌정비법에 따른 초급기술자 자격 이상

- 점검분야에 전문기술 자격이 없는 경우는 해당분야 근무경력 3년 이상

	< 기준 >
‣ 점검분야가 건축・전기・소방인 경우 아래의 모두 가능 ① 건축(시설직 공무원), 전기(공업직 공무원), 소방(소방공무원) ② 건축(시설직 공무원), 전기(민간인), 소방(소방공무원) ③ 건축(민간인), 전기(전기안전공사), 소방(소방기술사) 등

□ 중복점검 방지 : 개별법 및 특별점검 등에 따라 최근 3개월 이내 점검한 시설은 가급적 ’20년 대진단 대상에서 제외

- 특히, 민간시설의 경우 동일시설(업종)에 대하여 지자체 총괄부서에서 일정조정을 통해 중복점검 최소화 필요

□ 안전점검의 효과를 제고하기 위해 가급적 불시점검 위주로 추진

□ 지적사항에 대해서는 대진단 기간 및 상시점검 시 확인점검 강화

Ⅲ		세부 추진 계획

	2020년 국가안전대진단 추진 개요
□ (추진기간) 2020. 2. 17. ~ 4. 17. □ (참여기관) : 농림축산식품부, 공영도매시장 개설자(지자체) □ (진단대상] : 농산물 공영도매시장 등 판매시설 청과부류 32개소

□ 점검대상 선정 절차 및 기준

○ 농산물 공영도매시장 32개소 대상으로 실시

○ 농산물 공영도매시장 중 표본 10% 내외 선정하여 중점 점검 실시

- 노후화된 농산물 공영도매시장에서 표본 선정(추후 통보)

○ 점검반 편성은 해당 지자체 담당부서가 주관, 공무원, 공공기관 직원, 해당 민간전문가로 합동 편성

- 해당 지자체는 점검 시 사전 점검계획 수립, 점검참여자 합동교육 실시, 합동점검 실시, 점검 후 결과보고 등 절차 준수

* 민관합동 점검 시 반드시 외부진단업체나 외부전문가, 안전지킴이 및 안전관련 단체가 참여하는 진단 실시

□ 점검분야 선정

유 형	필수분야	선택분야	비 고
공영농산물 도매시장	◦ 소방, 전기, 가스	◦ 건축, 승강기, 보건위생, 옹벽 * 해당사항 있을 시 점검	◦ 분야별 점검표에 따라 점검

□ 점검방법

○ 점검세부 항목은 붙임문서의 분야별 점검표에 따라 점검

Ⅳ		점검결과 조치

□ 조치사항

○ (시정조치) 물건적치 등 현장에서 즉시 조치 가능한 경미한 사항은 관리주체가 현장에서 즉시 시정조치

○ (보수․보강) 안전점검 결과 시설물의 간단한 보수․보강 등을 통하여 기능 확보 등 개선이 가능한 경우 보수․보강 조치

○ (정밀안전진단) 시설물의 물리적․기능적 중대한 결함이 발견되어 구조적 안전성과 결함의 원인 조사․측정․평가가 필요한 경우 조치

○ (긴급안전조치) 안전점검 결과 재난 방지를 위해 사용제한, 사용금지, 철거, 위험구역 설정, 대피명령 등 긴급 안전조치 시행

□ ‘국가안전대진단 관리시스템’ 결과 입력

○ ‘국가안전대진단 관리시스템’을 통해 안전점검 결과, 보수‧보강 등 후속조치 이력을 추적*관리

* 지적사항 개선이 완료되었을 경우에는 반드시 시스템에서 조치완료로 상태 변경

※ 반드시 1개 도매시장 당 1개의 결과만 입력할 것(건축물별 입력x)

- 지자체에서 국가안전대진단 결과를 직접 입력

⇒ 대진단 종료 후 시스템 상 데이터를 기준으로 결과보고서 작성

Ⅴ		기 타

○ 각 유형별 자율점검표 배포

○ 취약시설 개보수를 통해 물류 및 농산물 도매유통 효율성 제고가 가능한 경우, 공영도매시장 시설현대화사업 신청

○ 대진단 기간 동안 집중적인 민·관 공동 캠페인, 온․오프라인 홍보, 안전신문고 앱 다운로드 릴레이 운동 지속 전개 등

○ 부처‧지자체

○ 도매시장 개설자는 시장별 국가안전대진단 추진 계획을 수립하여 농림축산식품부(유통정책과)에 제출(‘20.1.13.까지)

붙 임		‘20년 농수산물도매시장 국가안전대진단 안전점검표

1. 건축분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 실태	○ 시설물 안전 및 유지관리계획은 적정한가?
		- 시설물안전법 대상 시설물 안전 및 유지관리 계획 FMS등재 및 등재항목이 적정하여야 함	□	□	□
		○ 안전점검 및 정밀안전진단은 이행하고 있는가?
		- 시설물안전법 및 주택법 대상시설의 안전점검 및 정밀안전진단 이행 하여야 함	□	□	□
		- 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 보수 · 보강 이행 하여야 함	□	□	□
		- 주택법 대상시설의 안전관리자 및 경비업무 종사자 교육 이수 하여야 함	□	□	□
		- 주택관리사 매3년 주기로 교육이수 하여야 함	□	□	□
		- 자체 정기안전점검 담당자의 자격 적정 하여야 함	□	□	□
		○ 석면조사 및 유지관리는 적정한가?
		- 석면조사 및 6개월마다 손상상태와 비산가능성을 조사하여야 함	□	□	□
		- 석면안전관리자 지정 및 교육 이수 하여야 함	□	□	□
		○ 수조의 청소를 실시하고 있는가?
		- 고·저수조의 매년 2회 청소 실시하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
2	구조 안전성	○ 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?
		- 건물 주변 지반의 단차 및 균열 없어야 함	□	□	□
		- 건물 인근의 지하수 누출 없어야 함	□	□	□
		○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?
		- 바닥은 기울지 않고 창문은 원활하게 개폐되어야 함	□	□	□
		- 외벽은 수직상태를 유지하여야 함	□	□	□
		○ 균열은 없는가?
		- 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 없어야 함	□	□	□
		○ 철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?
		- 철근 노출 및 콘크리트 떨어져 철근 노출 없어야 함	□	□	□
		- 콘크리트 표면 들뜸 없어야 함	□	□	□
		○ 구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?
		- 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 없어야 함	□	□	□
		- 지붕 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크 등 설치는 없어야 함	□	□	□
		○ 철골재의 볼트체결 상태는 적정한가?
		- 접합부 볼트 누락 및 체결부위에 틈새 발생 없어야 함	□	□	□
		- 접합부 용접은 적합하게 시행 하여야 함	□	□	□
		○ 철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?
		- 철재의 부식으로 단면결손 및 도장 탈락 없어야 함	□	□	□
		- 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 없어야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	건축 마감	○ 지붕, 옥상마감은 적정한가?
		- 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼하게 설치 하여야 함	□	□	□
		- 지붕 마감재의 탈락, 옥상에 비산우려 물체가 없어야 함	□	□	□
		- 배수구멍의 걸림망 설치 및 기능 발휘에 문제 없어야 함	□	□	□
		- 방수층의 손상 및 잡초의 식생 없어야 함	□	□	□
		○ 내·외부 마감재는 적합하게 설치되어 있는가?
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없어야 함	□	□	□
		- 계단에 미끄럼방지시설 설치하여야 함	□	□	□
		○ 난간 등은 안전하게 설치하였는가?
		- 실내 난간은 적정한 높이를 유지하고 난간살 기준(간격, 수직설치 등)에 적합하게 설치하여야 함	□	□	□
		○ 기타 시설은 안전한가?
		- 옥상 등 배기휀, 쿨링타워 주변울타리 및 에어컨 실외기는 바람막이를 설치하여야 함	□	□	□
		- 비구조적 균열은 없어야 함	□	□	□
		- 선홍통 하부 세굴방지를 위한 낙수받이(빗물받이 블록, plate판, 타일 등)를 설치하여야 함	□	□	□
		- 기계실 장비 기초에 앵커(2개소 이상) 설치하여야 함	□	□	□
		- 턱진부분, 계단 단차, 경사로 등에 시인성(노란색 실선)을 표시하여야 함	□	□	□
		- 내진건축물의 사무실 바닥 이중마루는 내진 시공을 하여야 함	□	□	□
		- 무대상부 등은 점검통로를 설치하여야 함	□	□	□
		- 옥탑 태양광 설비는 유지관리를 위한 발판을 설치하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 건축물 기초 세굴 · 부등침하, 기둥 · 보 등 주요 구조부 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 전기분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리	○ 전기안전관리자는 선임하였는가?	□	□	□
		○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?
		- 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 이행 * 정밀(정전) 연간 1회 이상 실시	□	□	□
		- 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간)	□	□	□
		- 전기안전교육 실시 및 계측기 검교정 등	□	□	□
		○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	누전 · 배선용차단기	○ 차단기의 정격전류와 배선의 굵기는 적정한가?	□	□	□
		○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가?	□	□	□
		○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는 전용차단기(1회로)로 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 누전차단기는 강제 차단동작상태(가능개소) 이상 없는가?
		- 누전차단기 강제트립(황색·적색 버튼) 이상 없어야 함	□	□	□
		- 외관(파손·손상) 상태 및 접속점 이상 없어야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가?
		- 냉장고, 세탁기, 에어컨, 옥외 조명시설, 간판 등을 포함한 금속재로 되어있는 전기기계기구	□	□	□
		- 욕실, 화장실 (인체감전보호 15㎃ 고감도용 사용)	□	□	□
		○ 욕실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가 설치되어 있는가?
		- 화장실 등 물기가 있는 곳에는 물 침입 예방이 가능한 콘센트를 사용하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	배·분 전반	○ 배·분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가?
		- 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함	□	□	□
		○ 배·분전반 앞에 적재물 및 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?	□	□	□
		○ 배·분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가?	□	□	□
		○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는?
		- 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함	□	□	□
		○ 각종 지시계(전압계,전류계 등)의 동작상태는 양호한가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	□	□	□
		○ 옥외 배선 설치 상태는?
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	□	□	□
		- 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용하여야 함	□	□	□
		- 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음		부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
5	전기 기계 기구 및 접지 상태	○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는?
		- 과부하 차단형(ON/OFF가능형) 사용하여야 함	□	□	□
		- 바닥 미고정 멀티탭의 사용상태 (분진, 손상 될 우려)	□	□	□
		○ 콘센트, 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가?
		- 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함	□	□	□
		- 벽붙이 콘센트, 스위치 고정 및 분진 상태	□	□	□
		○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을 초과하고 있는가? (권장전력=허용전력×80%)	□	□	□
		○ 외부 조명설비 금속제 등주 및 안정기에 접지가 연결되었는가?
		- 접지 및 방수형 사용하여야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식 승인된 제품을 사용하는가?
		- 전열기, 스위치, 콘센트 등 KC 또는 KS품 사용하여야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지 시공되어 있는가?	□	□	□
		○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등) 시공되어 있는가?
		- 비상용(소방 등) 전동설비 이외 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야함.	□	□	□
		○ 전기설비 장기간 사용하여 노후가 진행되고 있는가?(설비별 권고 수명 기록)	□	□	□
		○ 미사용하는 전기 설비는 철거되었는가?	□	□	□
		○ 기타 전기기계기구 고정 및 부식, 분진, 부품손상 등은 없는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
6	비상 발전 설비	○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가?
		- 한전 정전시 자동절환 (ATS) 가능하여야 함	□	□	□
		- 무부하 수동운전 가동 상태 등	□	□	□
		○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가?
		- 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도	□	□	□
		○ 소모품 관리 상태는 양호한가?
		- 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등	□	□	□
		○ 유류, 엔진오일, 냉각수의 외부유출이 있는가?	□	□	□
		○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
7	전기실, EPS실, 축전지실	○ 전기실 출입문에 잠금장치 설치 및 전기위험표시는 부착되어 있는가?	□	□	□
		○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가?	□	□	□
		○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가?
		- 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치 및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
8	방화 구획	○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가?
		- 전기실, 발전기실, 전기배관통로(EPS)실	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 가스분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	분야	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 실태 (공통) *허가시설은 관련법에 따름	○ 사용시설의 안전관리책임자를 적정하게 선임하였는가? - 고압가스 : 압축가스 100㎥·액화가스 250kg 초과 저장시설 - LPG : 용기 250kg(소형저장탱크 1톤) 초과 저장시설 - 도시가스 : 월사용 예정량 4,000 ㎥ 초과	□	□	□
		○ 안전관리책임자 정기교육은 이수하였는가? - 최초 선임후 6개월 이내, 이후 매 3년 마다	□	□	□
		○ 가스사고배상책임보험은 가입하였는가? - 특정고압가스 : 압축가스 50㎥이상·액화가스 250kg 이상 사용자 - LPG : · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 면적 100㎡ 이상 업소 · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 50명 이상 집단급식소 · 전통시장에서 저장량 100kg 초과인 저장설비를 갖춘 자 · 위 사항 외 용기 250kg(절체기사용 및 소형저장탱크 500kg) 이상 저장 사용자 - 도시가스 : 월 사용예정량 3,000㎥ 이상인 사용자	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	배치 기준 (공통)	○ 화기와의 거리를 유지하는가? - 고압가스 : 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m) - LPG : 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 저장능력 1톤 미만은 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유지(주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치 - 도시가스 : 가스계량기 또는 입상배관과 우회거리 2m 이상	□	□	□
		○ 가스계량기와 전기설비의 이격거리는 적정한가? - 전기계량기․전기개폐기 60㎝ 이상, 비단열 굴뚝․ 전기점멸기· 전기접속기 30㎝ 이상, 비절연전선 15㎝ 이상의 거리 유지	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	저장 설비 (LPG)	○ LPG 용기설치장소 및 보관실 설치방법이 적정한가? - LPG용기는 옥외 평평한 곳에 설치하고, 넘어짐 방지용 체인설치, 누출시 실내유입이 없어야 함 - 저장량 100kg초과 시 불연재료로 용기보관실 설치 - LPG용기 저장시설 차양조치 설치	□	□	□
		○ 소형저장탱크 설치방법은 적정한가? - 통풍이 양호한 옥외에 5cm이상 두께의 일체형 콘크리트 기초위에 설치하고, 전기접지를 실시. 탱크주변 지반침하가 없어야함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	가스 설비, 배관 설비 (공통)	○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가?
		- 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이 19,400kcal초과하거나 연소기 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 경우에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가?	□	□	□
		- 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며, 호스를 “T”자 형태로 설치한 곳은 없는가?	□	□	□
		○ 배관의 고정상태는 적정한가? - 관경 13mm미만 1m, 13~33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정	□	□	□
		○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가? - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치 - 배관은 황색도색 또는 기타 도색 후 황색이중안전띠로 표시	□	□	□
		○ 가스누출은 없는가? - 비눗물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급자 통해 조치	□	□	□
		○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가? - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시	□	□	□
		○ 배관이음부와 전기설비 안전거리는 적정한가? - 전기개폐기 60㎝, 전기접속기 15㎝, 절연전선 10㎝	□	□	□
		○ 배관재료는 적정한가? - 저장설비로부터 중간밸브까지는 금속배관으로 설치	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
5	연소기 (공통)	○ 보일러, 온수기설치(시공표지판 포함)와 배기통재료는 적정한가? - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고(밀폐식의 경우 제외), 배기통은 내식성 재질로 배기에 방해가 없고, 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대 사용금지)으로 마감조치 할 것	□	□	□
		○ 개방형 연소기 설치는 적정한가? - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍기나 환기구를 설치할 것	□	□	□
		○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가? - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통 끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것	□	□	□
		○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가? - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
6	사고 예방 설비 (공통)	○ 용접(용단)용 작업기구에 역화방지장치가 설치되어 있는가? - 산소·아세틸렌 화염시설과 용접·용단작업용 기구는 압력조정기와 토치 사이에 검사품 또는 안전인증을 받은 역화방지장치 설치	□	□	□
		○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가? - LPG : 저장능력 1톤 이상의 소형저장탱크 저장소에는 바닥에서 30cm이내에 검지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것 - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비에 경보장치 설치	□	□	□
		○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가? - LPG : 1종보호시설과 지하실에서 사용하는자와 식품위생법에 따른 집단급식소나 식품접객업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이 있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리 4m이내에 검지부가 설치되어야 함. - 도시가스 : 식품위생법에 따른 식품접객업소 면적 100㎡이상 시설과 지하에 설치된 시설(단, 2천㎥미만이고 소화안전장치 부착된 연소기에 퓨즈콕(상자콕)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기 설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m 이내에 검지부 설치	□	□	□
		○ 경계책과 경계표시(“LPG저장소(연)“, “화기엄금“)는 적정한가?
		- 저장능력 1톤이상인 LPG 소형저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시	□	□	□
		- 용기보관실 주위에 경계표시	□	□	□
		○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가? - 저장소가 별도 건물에 있는경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치	□	□	□
		○ 가스검지부 설치 위치는 적정한가? - LPG : 바닥면으로 부터 검지부 상단까지 30㎝ 이하 - 도시가스 : 천장으로부터 검지부 하단까지 30㎝ 이하	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
7	정압기 (도시 가스)	○ 정압기는 시설기준에 적정한가?
		- 비눗물 등 가스누출 점검시 이상이 없고, 가스 검지부 및 경보기가 정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 설치되어 있는지,	□	□	□
		- 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지,	□	□	□
		- 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
※ 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

4. 소방분야 안전 점검표

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
		적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
1. 자체안전 관리분야	소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) □특급 □1급 □2급 □3급	□	□	□	□미선임 □미신고 □실무교육 미이수
	소방안전관리자 선임 자격	□국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타) □소방안전관리자수첩 □소방시설관리업체에 위탁선임 □타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직) □ 기타
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부	□	□	□	□소방계획서 미작성(미보관) □소방계획서 내용 미흡 □기타
	다중이용업소 안전시설등 점검여부 (세부점검검표 작성) 및 보관여부	□	□	□	□미실시(세부점검표 미보관) □세부점검표 내용 미흡 □기타
	자체 소방교육 및 훈련 실시 여부	□	□	□	□미실시 □실시결과기록부 미보관 □참석자현황 미작성 □기타
	소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부	□실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타), □미실시
2. 소화기구	설치 장소·거리 적정성	□	□	□	□은폐장소에 비치 □구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치 □화재등급에 부적절한 소화기배치 □보행거리 미충족
	소화기 유지·관리 여부	□	□	□	□안전핀 고정 상태 부적정 □지시압력계(충압) 부적정 □내용연수 10년 초과 □기타
3. 자동 소화장치	수신반 전원 이상 유무	□	□	□	□수신반 상용전원 공급 불량 □수신반 자체 고장 □기타
	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부	□	□	□	□천장으로부터 30cm이내 미설치 □바닥으로부터 30cm이내 미설치 □수신반과 배선 단선 □기타
	음향장치의 음량 적정 여부	□	□	□	□음향장치 출력 불량 □기타
	열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부	□	□	□	□수동기동 시 작동 불량 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
4. 수계 소화설비 (공통)	가압송수장치 종 류	주펌프	□전 동 기	보조(충압)		□전 동 기		예비 펌프	□전 동 기
			□내연기관			□면 제			□내연기관
	수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부			□	□	□	□수원 저수량 미확보 □펌프의 후드밸브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 □플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 □볼탑고장에 따른 자동급수 이상 □기타
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인			□	□	□	□급수배관 차단(폐쇄) □급수배관 T/S 미설치 □기타
	가압송수장치 정상 작동여부			□	□	□	□자동기동 불량 □수동기동 불량 □설비별 펌프 표기 미표시 □전동기펌프 전원공급 불량 □전동기펌프 모터 고장 □엔진펌프 동력제어반 고장 □엔진펌프내 점화스위치 고장 □엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생 □기타
	동력 및 감시 제어반 관리 상태 (자동, 수동, 정지 상태 여부 등)			□	□	□	□각 펌프 자·수동 기동 불량 □제어스위치 정지상태 □동력제어반 표지 미표시 □감시제어반 회로이상(단락, 단선 등) □기타
	감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급‧배기시설 설치 여부 포함)			□	□	□	□방화구획 미비 (방화문 관리상태, 벽 관통부 등) □비상조명등 미설치 □기타
	송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부			□	□	□	□송수구 접근에 어려움 □송수구 설치위치 불량(높이) □송수구 마개 미설치 □송수압력범위 미표시 □송수구 내 쓰레기 삽입 □기타
	비 상 전 원 관 리 상 태	□자가발전설비		□	□	□	□비상전원 연료 부족 □상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 □축전지 불량 □기타
		□축전지설비
		□기타(비상전원수전설비 등)

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
			적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
5. 옥내/옥외 소화전	소화전함 위치표시등 점등 상태		□	□	□	□위치표시등 점등 불량 □위치표시등 캡 탈락 □펌프 기동표시등 미점등 □기타
	소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태		□	□	□	□호스 및 노즐 결합상태 불량 □호스 고착 □소화전 사용방법 미부착(외국어병기 포함) □호스 및 노즐 미비치(수량부족) □기타
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부		□	□	□	□소화전 앞 장애물 적치 □소화전 문개방 불가 □기타
6. (간 이) 스프링 클 러 / 미분무 / 포 소화전 설비	설 치 장 소	□전층 □주차장 □일부층( )
	유수 검지 장치	□습식 □준비작동식 □건식 □일제개방밸브 □캐비넷형(간이)
		접근 및 점검의 용이성	□	□	□	□접근불량 및 공간 미확보 □유수검지장치실 표기 미표시 □보호용 철망 등으로 미구획 □기타
		개폐밸브 관리 상태	□	□	□	□개폐밸브 폐쇄 □밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량 □개폐밸브 부식 □기타
		배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부	□	□	□	□유수검지장치 압력스위치 작동불량 □수동기동장치(SVP) 작동 불량 □화재감지회로 이상(단선,단락) □기타
		음향장치 정상 작동여부	□	□	□	□방호구역 내 음향장치 출력 불량 □감시제어반 부저 출력 불량 □기타
	헤드	설치장소별 헤드 적정성 여부 (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)	□	□	□	□헤드 적정성 불량(조기반응형) □헤드의 누락(미설치) □기타
		헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부	□	□	□	□페인트 등에 의한 헤드 도색 □헤드 살수반경 미확보 □헤드 천정 등 매립 □차폐판 미설치 □헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과 □기타
	동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부		□	□	□	□방호조치 불량 □배관 및 밸브 등 부식 □기타
	배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부		□	□	□	□배관 및 밸브 등 변형·손상·부식 □기타

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
			적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
7. 경보설비	비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비	□P형 수신기 □P형 수신기(기록장치 내장) □R형 수신기
		수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부	□	□	□	□수신기 주변 장애물 적치 □수신기 고정 불량 □수신기 설치높이 불량 □스위치 파손 변경 □경계구역 일람도 미비치 □기타
		수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)	□	□	□	□방화구획 장소에 미설치 □상시 근무장소에 미설치 □기타
		수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등)	□	□	□	□수신기 화재신호 입력상태 □제어스위치 정지상태 □기타
		발신기, 경종, 표시등 이상 유무	□	□	□	□발신기 위치표시등 점등불량 □발신기 위치표시등 캡 탈락(파손) □발신기 누름스위치 동작불량 □발신기 응답표시등 미점등 □지구경종 출력 불량 □지구경종 음량크기 부족 □기타
		음향장치의 적정성 여부	□	□	□	□경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함)	□	□	□	□감지기 미설치 □감지기 탈락 □감지기 적응성 불량 □감지기 동작 불량 □감지기 송배전방식 미적용 □감지기 회로 단선 □기타
		예비전원(축전지설비) 상태	□	□	□	□예비전원 충전 불량 □상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 □예비전원 용량부족 □기타
	비상 방송	화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)	□	□	□	□비상방송설비 전원공급 차단 □화재시 소방용으로 자동전환 불량 □경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		화재시 자동으로 화재안내 방송 여부	□	□	□	□자동화재탐지설비의 작동과 연동 불량 □화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 □기타
	속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)	□	□	□	□자동화재속보설비 전원공급 차단 □자동화재탐지설비와 연동불량 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
8. 피난설비	유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)		□	□	□	□유도등 미설치 □유도등 적응성 불량(피난구,통로) □유도등 크기 부적정 □기타
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부 (피난방향이 인지 되는지 여부)		□	□	□	□유도등 인식불가(장애물 등) □유도등 적응성 불량(방향 포함) □기타
		유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)		□	□	□	□전원 미인가(차단기 고장 등) □유도등 기구불량 □유도등 점등불량 □기타
		유도등 및 유도표지의 파손․변형․탈락․누락 여부		□	□	□	□유도등(표지) 미설치 □유도등(표지)의 불량(파손 등) □기타
		비상전원 적정성 여부		□	□	□	□비상전원 없음 □비상전원 불량(방전 등) □기타
	비 상 조명등	설비위치의 적정여부		□	□	□	□피난통로상 미설치(복도, 계단 등) □기타
		점검스위치 등 관리상태		□	□	□	□점등불량(조도 1㏓ 미만 포함) □점검스위치 작동불량 □기타
		예비전원 적정여부(내장형에 한함)		□	□	□	□예비전원 불량(방전 등) □기타
	피난 기구	□완강기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타
		피난기구의 사용방법 표시유무		□	□	□	□표지 미부착 □표지 인식불가(퇴색 등) □기타
		피난기구 및 고정 장치의 노후․파손․변형 유무		□	□	□	□피난기구 불량(작동, 길이 등) □고정장치 불량(부식 등) □기타
		설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함)		□	□	□	□피난기구의 부적응성 □개구부 사용 장애(미확보 등) □착지면의 확보 □밀폐창 파괴장치 미비치 □ 기타
9. 제연설비	□거실제연 □특별피난계단 □비상용승강기
	거실제연		제연경계벽(고정, 가동벽) 상태	□	□	□	□제연경계벽 미설치 □제연경계벽 작동불량 □기타
			공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부	□	□	□	□제연설비로 자동전환 불량 □기타
			각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)	□	□	□	□공기유입구 파손(변형) □공기유입구 앞 장애물 적치 □제연구역 임의변경 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
9. 제연설비	부 속 실 제 연	출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부		□	□	□	□출입문 작동불량(훼손 등) □출입문 완전폐쇄 불량 □자동폐쇄장치 불량 □기타
		차압계의 정상작동 여부 (차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)		□	□	□	□차압계 작동불량(미표시) □차압계 오작동(수치 상이 등) □기타
		제연설비 작동시 출입문 개방 가능여부 (110N 이하)		□	□	□	□출입문 개방불가 □기타
	공통사항	비상전원 관리상태	□자가발전설비	□	□	□	□비상전원 없음 □연료부족 □비상전원 불량(축전지 방전 등) □기타
			□축전지설비
			□전기저장장치
10. 연 결 송수관 / 연 결 살 수 설 비	소방차의 접근 용이성 여부			□	□	□	□도로폭 4m 이하 □불법 주·정차로 접근 곤란 □기타
	송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부			□	□	□	□송수구역 계통도 미부착 또는 부적정 □이물질 및 호스 결합부 손상 □기타
	가압송수장치 이상 유무 상태			□	□	□	□가압송수장치 작동불량 □가압송수장치 성능미달 □기타
	방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태 (축광식표지 부착여부 포함)			□	□	□	□호스(2본) 및 노즐 미보관 □함 축광식표지 미표시 □기타
	헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부			□	□	□	□헤드 파손(탈락 등) □헤드 살수장애 □헤드 누락 □기타
11. 피난방화 시 설	피난․방화시설 폐쇄 또는 훼손			□	□	□	□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
	피난․방화시설 주변에 장애물 설치			□	□	□	□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
	피난․방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위			□	□	□	□피난·방화시설의 폐쇄(훼손) □타 용도로 이용 □기타
	피난․방화시설을 변경하는 행위			□	□	□	□구조적 임의변경 □기타

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
		적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
12. 방염물품	□방염대상물품 사용 대상 □비대상
	커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부	□	□	□	□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부	□	□	□	□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
13. 화기 취급시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태	□	□	□	□이격거리 부적정(1m 이내) □기타
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부	□	□	□	□가연성 가스(증기)의 누설 □가연성가스(증기)의 체류 □기타
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태	□	□	□	□이격거리 부적정(2m 이내) □기타
14. 기타사항	포소화설비, 가스계소화설비, 소화용수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 위험물 저장취급시설 등 적정 여부	□	□	□
	소방시설 자체점검 이행 여부 (작동기능점검, 종합정밀점검)	□	□	□
	< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

5. 승강기분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 엘리베이터는 안전하게 운행하고 있는가?
- 내부 이용자 안전수칙 부착하여야 함	□	□	□
- 검사합격증명서 부착 하여야 함	□	□	□
- 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정하여야 함	□	□	□
- 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정하여야 함	□	□	□
- 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리)하여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 에스컬레이터는 안전하게 운행하고 있는가?
- 승강장 주의표시 부착하여야 함	□	□	□
- 검사합격증명서 부착하여야 함	□	□	□
- 스커트 가드 설치(관리) 상태 적정하여야 함	□	□	□
- 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정하여야 함	□	□	□
- 콤 설치(관리)상태 적정하여야 함	□	□	□
- 구동체인 이상 없어야 함	□	□	□
- 핸드레인 표면 손상 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 장애인 휠체어 리프트는 안전하게 운행하고 있는가?
- 안전수칙을 부착하여야 함	□	□	□
- 리프트 구동 중 진동 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

6. 보건·위생분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검내용(확인사항✔체크	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	다중 이용 시설 ‧ 공중 위생 시설 보건 관리는 적정한가?	○ 연면적 1천제곱미터 이상 목욕장, 3천제곱미터 이상 대규모점포, 모든 영화상영관, 100병상 이상 병원은 다중이용시설의 공기질 측정하여야 함	□	□	□
		○ 다중이용시설 실내공기질 측정교육 이수하여야 함 (1년이내 신규교육 및 3년마다 보수교육)	□	□	□
		○ 300세대 이상 공동주택, 20실 이상 숙박업소는 쥐, 위생해충 제거위해 소독 및 소독증명서 비치하여야 함	□	□	□
		○ 영업신고 및 변경신고하여야 함	□	□	□
		○ 목욕장 욕수의 수질검사하여야 함 (연 1회. 단, 수돗물 제외)	□	□	□
		○ 객실, 목욕장 음용수는 기준에 적합하여야 함	□	□	□
		○ 공중위생업자는 연간 위생교육 이수하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	공중 위생 시설 준수 사항 은 이행 하고 있는 가?	○ 숙박시설 환기를 위한 시설이나 창문 설치하여야 함	□	□	□
		○ 목욕시설의 발한실 온도계 비치 및 주의사항 게시, 발열기 주변 방열 및 불연소재 안전망 설치하여야 함	□	□	□
		○ 목욕시설의 탈의실, 목욕실, 발한실, 휴게실은 각각 별도로 구획하고, 발한실과 휴게실은 내부가 잘 보이도록 하며 밀실형태로 구획 금지하야여 함	□	□	□
		○ 숙박 및 목욕시설 영업신고 및 변경신고하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	집단 급식소위생 관리 실태 는 적정 한가?	○ 지하수 등을 먹는물 또는 식품의 조리□세척 등에 사용하는 경우 먹는물수질검사기관에서 검사를 받아 마시기에 적합하다고 인정된 물을 사용하여야 함(연1회 일부항목검사, 2년마다 전항목 검사)	□	□	□
		○ 용수 저장탱크는 주기적으로 청소․소독을 실시하여야 함 (반기별 1회 이상)	□	□	□
		○ 집단급식소의 설치․운영자는 위생교육 이수하여야 함	□	□	□
		○ 영업자, 종사자 건강진단 연 1회 실시하여야 함	□	□	□
		○ 수돗물이 아닌 지하수 등에 대한 연 1회 수질검사 하여야 함	□	□	□
		○ 영업자는 식품의 구매·운반·보관·판매 등의 과정에 대한 거래내역을 2년간 보관하여야 함	□	□	□
		○ 시설물 환기장치 유지관리 및 내외 청소, 위생 및 소독관리를 하여야 함	□	□	□
		○ 시설물 종사자와 사용자의 위생, 건강 유해요소를 관리하지 않아야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	집단 급식소 준수 사항 은 이행 하고 있는 가?	○ 자외선 또는 전기살균소독기를 설치하거나 열탕 세척 소독 시설을 설치하여야 함	□	□	□
		○ 보존 및 보관기준에 적합한 온도가 유지될 수 있는 냉장․냉동시설을 관리하여야 함	□	□	□
		○ 식품 등을 위생적으로 보관할 수 있는 창고를 갖추어야 함	□	□	□
		○ 부패․변질된 원료 및 식품을 사용하지 않아야 함	□	□	□
		○ 유통기한이 경과된 원료 또는 완제품을 조리할 목적으로 보관․사용 하지 않아야 함	□	□	□
		○ 원료보관실, 제조가공실, 포장실 등의 내부를 청결하게 관리하여야 함	□	□	□
		○ 식품등의 보관□운반□진열시에는 보존 및 보관기준(냉장 10℃, 냉동 -18℃ 이하)에 적합하도록 관리하여야 함	□	□	□
		○ 냉동․냉장시설 및 가열처리시설에는 온도계 또는 온도 측정 계기를 설치하여야 함	□	□	□
		○ 조리․제공한 식품의 매회 1인분 분량을 -18℃ 이하에서 144시간 이상 보관하지 않아야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

7. 옹벽분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면은 안전한가?
- 균열이 발생하지 않아야 함	□	□	□
- 이음부 이격 없어야 함	□	□	□
- 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	□	□	□
- 낙석 없어야 함	□	□	□
- 단차, 전도 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 배면은 안전한가?
- 지반의 균열 및 침하 발생 없어야 함	□	□	□
- 배수로의 기능저하 없어야 함	□	□	□
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내) 없어야 함	□	□	□
- 콘크리트 파손 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 기초부는 안전한가?
- 지반융기 없어야 함	□	□	□
- 옹벽 침하 없어야 함	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	□	□	□
- 세굴의 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 · 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시