	성동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 운영 관리 개선대책 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1713(2019. 3. 19.)호 “2019년도 소방용수시설 운영 기본계획 알림”

나. 市재난대응과-23881(2019. 10. 22.)호 “비상소화장치 운영 관리 개선대책 알림”

2. SBS언론보도 및 비상소화장치의 유지관리에 대한 문제점이 계속 발생하고 있어 다음과 같이 비상소화장치의 운영관리 개선 대책을 알리니 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진배경

○ 비상소화장치 사용법은 물론 그런 시설이 있는 것을 아는 상인을 찾기 어렵다.

○ 비상소화장치를 사용하려면 호스를 들고 17M 아래 소화전까지 내려와야 하는데 막상 열려고 하면 열리지 않는다.

○ 비상소화장치함 바로 아래까지 콘크리트를 발라놔 문이 반 밖에 안 열리고, 밖에 붙어있는 사용설명서는 그림도 글씨도 남아 있지 않는 백지 상태다.

언론보도내용

나. 비상소화장치 일제점검

○ 기   간 : 2019. 10. 7. ~ 2019. 11. 8.

○ 대   상 : 비상소화장치 79개소

○ 내   용 : 비상소화장치 외부 부착물 및 내부 청소 등

※ 의용소방대 활용한 비상소화장치 점검 실시

○ 관리자 감독 기능 강화

- 대응총괄팀장(소방용수담당) : 안전젠터별 선별 확인

- 센터장, 지휘팀장(진압대장) : 관할지역 비상소화장치 선별 확인

다. 비상소화장치 교육 및 훈련 강화

○ 기   간 : 2019. 10. 28. ~ 2019. 12. 27.

○ 대   상 : 비상소화장치 79개소(전통시장 9, 그 외 70)

※ 시장에 설치된 비상소화장치 9개소 우선 실시

○ 참   여 : 인근상인, 주민, 관계자 등

라. 비상소화장치 보수 및 형식 개선

○ 기   간 : 11월 ~ 12월

○ 내   용

- 일제점검 중 고장 발견 시 신속 보수

- 분리형 비상소화장치 중 일체형으로 개선 가능한 곳 형식변경 추진

3. 행정사항

가. 비상소화장치 일제점검 결과는 하반기 소방용수시설 일제점검 결과보고시 제출(붙임2)

나. 전통시장에 설치된 비상소화장치(9개소) 교육·훈련 결과는 11.27.(수)한 제출(붙임3)

※ 훈련대상은 붙임4 참조

다. 그 외 대상(70개소) 교육·훈련 결과 119행정정보시스템 입력

붙임  1. 비상소화장치 운영 관리 개선대책 1부.

2. 비상소화장치 일제점검 결과(서식) 1부.

3. 비상소화장치 교육 및 훈련 실적(서식) 1부.

4. 비상소화장치 목록(시장) 1부.

5. 비상소화장치 관련 법령 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,성수119안전센터장,왕십리119안전센터장,금호119안전센터장
담당자	이요한		대응총괄팀장	나종성		재난관리과장	전결 10/28 손문범
협조자
시행	재난관리과-6814	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 재난관리과	/
전화	02-2622-1643	/전송	02-2622-1649	/	2015102687@seoul.go.kr	/	대시민공개