문서번호	정수과-98
결재일자	2020.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		권학선	01/07 이해원
협조
	주무관		박형수

수질 일일 시험 결과

2020. 01. 05.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

일일 수질시험 결과

근무자	주간	노홍수
	야간	송경호

2020년 01월 05일[일]	날씨 :	맑음	실온 :	23℃	기압 :	1,029hpa

1. 일일 수질시험

□ 원․정수 수질현황                          □ 원수 조류(Cell/mL)개체수

구 분	먹는물수질기준	원수(착수정)		정수
		1정수장	2정수장
탁도(NTU)	0.5 NTU이하	2.0	4.7	0.04
pH	5.8 ~ 8.5	7.7	7.8	7.2
맛	소독으로인한맛 이외의맛이없을것			무미
냄새	소독으로인한냄새 이외의냄새가없을것	이취	이취	무취
색도(도)	5도 이하	5	5	0
취수NH3-N(mg/L)	0.5 ㎎/L이하	0.06	0.12	0
잔류염소(mg/L)	4.0 ㎎/L이하	0.20	0.27	0.38
알칼리도(mg/L)	-	54	56	50
수온(℃)	-	4.2	2.5	3.9

구 분		1정수장	2정수장
규조류	Cyclotella	60	70
	Melosira	0	0
	Aulacoseira	40	50
	Synedra	320	400
	Asterionella	50	60
	Fragilaria	20	30
	기 타	30	40
남조류 (유독성)	Anabaena	0	0
	Oscillatoria	0	0
	Apha	0	0
	Microcystis	0	0
남조류 (무독성)	Phormidium	0	0
	기 타	0	0
녹 조 류		0	0
기 타		20	30
총 계		540	680

2. 공정별 수질시험

구 분		탁도 (NTU)		pH		잔류염소 (mg/L)
		10:00	22:00	10:00	22:00	10:00	22:00
1정수장	착수정수	2.0	1.8	7.7	7.7	0.20	0.24
	침전수	0.44	0.46	7.3	7.3	0.08	0.07
	여과수	0.04	0.04	7.2	7.2	0.04	0.07
2정수장	착수정수	4.7	4.8	7.8	7.9	0.27	0.36
	침전수	0.47	0.46	7.3	7.3	0.02	0.04
	여과수	0.04	0.04	7.2	7.2	0.01	0.03
활성탄지 유출		0.04	0.04
정 수		0.04	0.04	7.2	7.2	0.38	0.37

3. 특이사항

맛냄새유발물질 분석결과(ng/L)
구 분	1착수정	2착수정	정수
2-MIB
Geosmin

※ 맛냄새유발물질 정량한계 2 ng/L (2 ng/L미만은 불검출)

일일 자시험 결과

○ 자시험 조건

<계절별 쟈시험 패들 회전수 운영 >              (단위 : rpm, 패들 회전수)

	기 존		개 선
			패들 회전수 (rpm)				교반시간
			겨울철 (10 ℃ 미만)	봄·가을철 (10~20 ℃)		여름철 (20 ℃ 이상)	분
			4 ℃	10 ℃	16 ℃	22 ℃
급속 교반	150 rpm, 1분		300	280	260	240	1분
완속 교반	65 rpm, 5분		59	54	50	46	5분
	55 rpm, 5분		46	42	40	38	5분
	40 rpm, 5분		33	30	28	26	5분
침전 시간	15분		15분	15분	15분	15분	15분

※ 응집제 실주입률은 실험 결과값와 달리 현장상황에따라 다를수있음

○ 1정수장

시험 시간	원수 수질		시료 번호	응집제 (PAC) mg/L	알칼리제 (NaOH)	응집보조제 (폴리아민)	pH조정제 (CO2)	침전후			판정	참 고 사 항
	항목	내용			mg/L			탁도 (NTU)	pH	ALK (mg/L)	O
14:00	채취지점	혼화지	#1	6				1.3				응집제실주입률	9.1
	전도도		#2	8				1.1				침전지탁도	0.46
	수온		#3	10				1.0	7.0		0
	탁도	1.8	#4	12				1.2
	pH		#5	14				1.4
	ALK		#6	16				1.6

○ 2정수장

시험 시간	원수 수질		시료 번호	응집제 (PAC) mg/L	알칼리제 (NaOH)	응집보조제 (폴리아민)	pH조정제 (CO2)	침전후			판정	참 고 사 항
	항목	내용			mg/L			탁도 (NTU)	pH	ALK (mg/L)	O
14:00	채취지점	혼화지	#1	6				1.5				응집제실주입률	11.7
	전도도		#2	8				1.2				침전지탁도	0.45
	수온		#3	10				1.1
	탁도	5.1	#4	12				1.0	7.0		0
	pH		#5	14				1.3
	ALK		#6	16				1.5