문서번호	정수과-953
결재일자	2020.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환		이병옥	01/22 가길현
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(1/21)

2020. 1. 21.

영등포아리수정수센터(정수과)

2020.01.21.(화)	인계자	A팀 안영환	인수자	C팀 박태욱

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	433,609	431,777	총 계	434,057	431,429
1정수장 (m3/일)	249,391	250,136	목동, 신정, 신월	245,784	245,531
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	184,218	181,641	소 계	188,273	185,898
2정수장 (m3/일)	184,218	181,641	금 천	97,720	96,564
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	37,569	38,153
공업용수 (m3/일)	15,917	16,248	우장산	52,984	51,181

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU) (㎎/L)	5.58		4.99	0.039		0.039			0.042		0.042
잔류염소 (㎎/L)	0.05		0.04	0.41		0.41			0.41		0.40
pH	7.41		7.47	7.20		7.20			7.10		7.08
알카리도 (㎎/L)	42.61		42.92	37.92		38.15			34.43		34.22
수온 (℃)	3.2		3.0	4.8		4.7			3.8		3.7
NH3-N (㎎/L)	0.11		0.18	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		2,260	99.1		(%)	Cyclotella 외		2,350		97.9	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외					(%)	Scenedesmus 외					(%)
	남조류	Anabena 외		20	0.9		(%)	Anabena 외		50		2.1	(%)
	기 타	기 타					(%)	기 타					(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	-	-	20.0	20.0	-	-	0.43	0.57	2.26	2.45	0.42	0.43	-	-	0.54	0.53	0.50		0.30	0.15	0.15	73	66
2정수장	14.0	14.0	-	-	-	-					0.02	0.03	-	-	0.67	0.65	0.50		0.30	0.15	0.15	66	69

4. 병물 재고 현황

구 분	생 산 (병)				공 급 (병)				재 고 (병)
	2019년	2020년			2019년	2020년			2019년 (전년이월포함)	2020년 (전년이월포함)
	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	금 일
병물(350㎖)	2,261,980	706,360	1,940	708,300	2,324,220	812,680	20	812,700	174,100	69,700
병물(2L)	84,494	234,816	0	234,816	80,796	217,086	1,920	219,006	15,312	31,122
계	2,346,474	941,176	1,940	943,116	2,405,016	1,029,766	1,940	1,031,706	189,412	100,822

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.45±0.1mg/L(2019.11.18.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2019.12.23.14:00~ )

- 2정수장 : 0.45±0.1mg/L(2019.11.18.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2019.12.23.14:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 오니 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

- 소포수 펌프A호 수리완료(1.21)

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 막여과 정수장

○ 가압식

○ 침지식

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저