문서번호	정수과-738
결재일자	2020.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		최종인	01/22 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		이금재

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

제어실 업무일지 (1/21 야간)

2020. 1. 21 (화)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2020. 1. 21 (화) 야 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                        (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
400,301	94,123	306,178	397,910	265,128	69,765	63,017	220,772	183,916	99.4	5,700	4,506

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.9	4.0	4.1	5.2	5.2	5.3
	전일 23:00	3.8	3.7	3.8	3.5	4.2	4.0

□ 수질현황

【원수 수질】                                                              (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	7.0	7.4	4.1	0.08	-	-	-	-	-	0.11
자양 취수	8.6	7.6	3.8	0.24	-	-	-	-	41	0.23

※ 총조류수 :	2,980	cells/㎖	[ 규조류 :	2,670	남조류 :	210	녹조류 :	70	기타 :	30	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.32~ 0.40	0.37	0.40	0.33	0.39	0.38	0.39	0.26	0.27	0.25

※ 여과지속시간 : 82시간 42분

□ 정수약품 투입률                                              (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
12	-	-	-	0.2(0.16)	2.8	2.6	-	0.59	1.85	0.43	0.26	1.16

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:09	김승현	이준상	1. 당직근무 철저 2. 신속한 보고체계 유지
	05:05	이석보	이준상

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 1-5침전지 좌측 부유물제거기 상하조정 이상 : 정비 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전 (매주 월요일)  :  <금주> 1, 4, 5호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전 (1호 → 7호) : 1/20(월) 07:10

○ 1월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 1, 3, 5호 가동,  와우산 계열 8, 10, 11호 가동

○ 착수정 PAC 이송펌프 교체운전 (1호 → 2호) : 1/20(월) 18:00

○ 송수목표 잔류염소 변경 (0.38 → 0.36mg/L) : 1/3(금) ※노고산배수지 0.15~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지),  밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

◎ 1월 염소가스 안전교육 실시 (B팀) : 1/21(화) 16:00 ~ 17:00

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
1/22 06:00	3.8	7.6	41	-	-	12	-	0.2(0.13)	2.8 / 2.9	0.61

○ 원수 탁도 변동에 따른 PAC 주입율 변경 (13ppm → 12ppm) : 1/20(월) 11:00

○ 오존 주입율 변경 (0.3ppm → 0.2ppm) : 1/20(월) 14:00

○ 활성탄흡착지 집수정 역세척수 배수펌프 B호(과다소음) 정비 관계로 운휴 : 1/15(수)

○ 응집지 1,2계열 응집교반기 G값 조정(1열 30 → 40, 2열 20 → 25) 운전 중 : 1/15(수)

○ 응집제 PAC Main탱크 교체 (3호 → 1호) : 1/15(수) 15:00 ~

○ 송수 샘플링 라인 교체 (6호 → 5호) : 1/7(화) 15:00

○ 후염소 투입기 변경 (F, G → F) : 12/10(화) 09:30

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 : 11월 ~ 2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	63.1	109.2	166.7	104.4	99.2 (95.1%)	적용피크
사용량(kWh)	64,499	42,040	28,333	134,872		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	6,450	5,255	4,722	5,620		금일피크
전력료(원)	4,069,859	4,590,803	4,723,184	13,383,847		2,917 / 5,871

끝.