주간 잔류염소 감시 보고서(01.15~01.21)

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
윤좌헌	최종인	01/22 김중영
협 조	주무관		이금재
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-782

□ 잔류염소 감시 결과 (01.15~01.21)                       (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	용산2가동 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	마포동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.36 ± 0.04	-	0.33 ± 0.04	0.20 ± 0.04	0.15 ± 0.04	0.30 ± 0.04	0.25 ± 0.04	0.30 ± 0.04	0.30 ± 0.04	0.25 ± 0.04	0.25 ± 0.04
01.15(수)			0.37	4.6	0.29	0.18	0.15	0.28	0.24	0.29	0.29	0.24	0.24
01.16(목)			0.36	4.5	0.30	0.19	0.15	0.29	0.25	0.31	0.30	0.25	0.25
01.17(금)			0.37	4.4	0.31	0.19	0.15	0.30	0.25	0.33	0.30	0.25	0.26
01.18(토)			0.37	4.3	0.30	0.20	0.15	0.30	0.26	0.32	0.31	0.26	0.25
01.19(일)			0.37	4.3	0.30	0.19	0.14	0.30	0.26	0.32	0.30	0.26	0.22
01.20(월)			0.37	4.3	0.31	0.19	0.17	0.30	0.26	0.32	0.30	0.26	0.26
01.21(화)			0.37	4.2	0.34	0.19	0.24	0.29	0.26	0.31	0.30	0.26	0.26
최대값			0.37	4.6	0.34	0.20	0.24	0.3	0.26	0.33	0.31	0.26	0.26
최소값			0.36	4.2	0.29	0.18	0.14	0.28	0.24	0.29	0.29	0.24	0.22
평 균			0.37	4.4	0.31	0.19	0.16	0.29	0.25	0.31	0.30	0.25	0.25
종합 의견		- 와우산수계(서부) 마포동수도꼭지 잔류염소계측기 디스플레이 불량으로 잔류염소 오류발생으로 측정지점 공덕동(공덕초교) 변경요청(서부수도사업소) .						특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2019.12.17. 17:00	0.42mg/L→ 0.38mg/L	김재철 / 윤좌헌
2020.01.03. 17:00	0.38mg/L→ 0.36mg/L	이원열 / 윤좌헌

끝.