문서번호	정수과-367
결재일자	2020.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		01/23 이해원
협조
	주무관		박형수

고압가스(O2, CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장

2020. 1.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2)저장시설 일일 안전점검 대장

2020년 1월 22일(수)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			5,623	4,931	5,518	4,912	최저 : 1,200 최고 : 6,800
	압력계(Mpa)			0.61	0.51	0.55	0.55	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.61	0.51	0.55	0.55	가동중
			2차 압력	0.35	0.35	0.35	0.35
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:1.0Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (01/07 10:00∼11:30) 액화산소 18,180Kg입고(1-1차), 에어코리아(주) -. (01/21 09:00∼10:30) 액화산소 18,350Kg입고(1-2차), 에어코리아(주)
점검자 의 견

고압가스(CO2)저장시설 일일 안전점검 대장 2020년 1월 22일(수)
구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
이산화탄소저장시설	액량계(mmH2O)			1,417	1,358	1,415	1,379	최저: 400 최고:1,500
	압력계(Mpa)			1.86	1.69	1.86	1.69	최저: 1.5 최고: 2.2
	기화기 (전열온수식)		기화기온도(℃)	43	44	44	43
			배관온도(℃)	2.5	2.5	9.5	8.8
	밸브	긴급차단밸브작동상태		정상작동	정상작동	정상작동	정상작동
		감압밸브 (Mpa)	1차 압력	-	-	-	-	미가동
			2차 압력	-	-	-	-
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:2.3Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (12/27 11:00) 2정수장 착수정 유입 pH상승으로 이산화탄소 투입 -. (01/03 14:00) 1정수장 착수정 유입 pH상승으로 이산화탄소 투입 -. (01/07 09:00) 1정수장 착수정 유입 pH하락으로 이산화탄소 투입중지 -. (01/07 14:00) 2정수장 착수정 유입 pH하락으로 이산화탄소 투입중지 -. (01/10 13:00∼15:30) 액화이산화탄소 15,000Kg입고(1차), (주)삼흥에너지
점검자 의 견

끝.