문서번호	정수과-1275
결재일자	2020.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이지광		최종인	02/06 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		이금재

‘상수도사업본부 발족 31년!, 수돗물 통수 112년!, 믿고 마시는 아리수’

‘체험과 공감 기반의 아리수 우수성 체감’

제어실 업무일지 (2/5 야간)

2020. 2. 05(수)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2020. 2. 5. (수) 야 간		날 씨	맑음
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                        (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
419,745	93,545	326,200	417,160	280,187	69,904	67,069	240,950	190,264	99.4	7,471	4,162

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.8	3.9	3.9	5.2	5.3	5.2
	전일 23:00	3.6	3.7	3.7	3.9	3.7	4.2

□ 수질현황

【원수 수질】                                                              (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	4.7	8.3	5.4	0.03	-	-	-	-	-	0.09
자양 취수	6.2	8.4	4.8	0.07	-	-	-	-	44	0.21

※ 총조류수 :	7,130	cells/㎖	[ 규조류 :	6,900	남조류 :	200	녹조류 :		기타 :	30	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.30~ 0.38	0.35	0.39	0.32	0.33	0.36	0.35	0.18	0.19	0.17

※ 여과지속시간 : 81시간 45분

□ 정수약품 투입률                                              (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
11	-	5.7	-	0.2(0.15)	1.7	1.9	-	0.51	1.85	0.26	0.41	1.18

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:08	조재택	김상신	1. 재해피해 예방 2. 당직근무 철저
	05:07	정신영	김상신

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전 (매주 월요일)  :  <금주> 2, 4, 5호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전 (1호 → 7호) : 2/3(월) 08:00

○ 2월 송수펌프 교체운전  : 대현산 계열 2, 4, 6호 가동,  와우산 계열 7, 9, 11호 가동

○ 착수정 PAC 이송펌프 교체운전 (1호 → 2호) : 2/3(월) 10:10

○ 송수목표 잔류염소 변경 (0.36 → 0.34mg/L) : 1/23(목) ※노고산배수지 0.15~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지),  밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
2/6 06:00	3.8	8.3	45	-	-	11	4.6	0.2(0.14)	1.8 / 1.7	0.48

※ Myanmar(미얀마) 부통령 일행 방문 : 2020. 2. 5 (수) 14:20 ~ 15:40

○ 응집제 (PAC) 메인탱크 3호 250톤 입고완료 : 1/28(화) ~ 2/4(화)

○ 송수펌프 교체 운전에 따른 샘플링 수 라인 교체 (5호 → 6호) : 2/1(토) 15:50

○ 응집제 주입률 조정 (PAC 12ppm → 11ppm) : 1/29(수) 10:45

○ 자양취수 CO2 급속분사교반기실 체크밸브 누설,1/28(화) : 밸브 구매 예정(투입기실 출입금지)

○ 오존 주입율 변경 (0.3ppm → 0.2ppm) : 1/20(월) 14:00

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 : 11월 ~ 2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	63.1	109.2	166.7	104.4	101.1 (96.88%)	적용피크
사용량(kWh)	65,004	42,267	32,456	139,728		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	6,500	5,283	5,409	5,822		금일피크
전력료(원)	4,101,783	4,615,596	5,410,442	14,127,820		2,958 / 5,813

끝.