간선배관 예산요청 사항 검토 보고

□ 사업개요(동부수도- 급운) - 1

○ 공 사 명 : 광진구 군자동 49-1 ~ 79-1번지간 간선배관공사

○ 위    치 : 군자동 49-1 ~ 79-1번지

○ 개    요 : D=150㎜, L=160m

○ 소요예산 : 115백만원

□ 급수현황

○ 급수현황 (아차산17소블록)

급수 수계	급수지역 (20~25m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
아차산배수지 H.W.L= 71m L.W.L= 65m	광진구 군자동	2,258세대	2,560㎥/일	아차산3중블록

○ 수계현황

구의아리수정수센터

아차산배수지

H.W.L= 71m

L.W.L= 65m

군자동

광나루로(D900)

군자로(D700, D300)

□ 사업선정 사유

○ 광진구 군자동 49-1 ~ 79-1번지 골목은 배수관이 80mm로 배수관경이 협소하고 주거밀집지역으로 최근에 도시형 생활주택 등 건축 증가로 인한 급수 수요가 증가하므로 소출수 민원 발생으로 배수관경 확대 필요.

□ 위치도 및 배관현황도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

위 치 도

현황 및 배관도

공사구간

D=150mm, L=160m