문서번호	정수과-942
결재일자	2020.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		02/26 이해원
협조
	주무관		박형수

고압가스(O2, CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장

2020. 2.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2)저장시설 일일 안전점검 대장

2020년 2월 25일(화)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			5,429	4,922	5,327	4,907	최저 : 1,200 최고 : 6,800
	압력계(Mpa)			0.62	0.50	0.55	0.54	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.62	0.50	0.55	0.54	가동중
			2차 압력	0.35	0.35	0.35	0.35
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:1.0Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (02/12 08:00∼09:30) 액화산소 18,110Kg입고(2-1차), 에어코리아(주) -. (02/18 13:00∼17:00) 정전대비 비상조치 훈련 -. (02/24 08:00∼09:30) 액화산소 17,890Kg입고(2-2차), 에어코리아(주)
점검자 의 견

고압가스(CO2)저장시설 일일 안전점검 대장 2020년 2월 25일(화)
구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
이산화탄소저장시설	액량계(mmH2O)			890	764	885	758	최저: 400 최고:1,500
	압력계(Mpa)			1.55	1.48	1.55	1.48	최저: 1.5 최고: 2.2
	기화기 (전열온수식)		기화기온도(℃)	44	43	43	44
			배관온도(℃)	7.7	12.3	8.1	10.5
	밸브	긴급차단밸브작동상태		정상작동	정상작동	정상작동	정상작동
		감압밸브 (Mpa)	1차 압력	1.55	1.48	1.55	1.48	가동중
			2차 압력	6.5	6.2	6.5	6.1
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:2.3Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (01/31 13:30) 2정수장 착수정 유입 pH상승으로 이산화탄소 투입 -. (02/03 05:00) 1정수장 착수정 유입 pH상승으로 이산화탄소 투입 -. (02/04 09:00∼11:30) 2정수장 용해수 펌프1호기 수리 및 설치완료: 정수시설과 ↳테스트 가동: 이상없음. 용해수펌프 2호기에서 1호기 교체 운전중 -. (02/14 09:00∼12:00) 액화이산화탄소 15,000Kg입고(2020-2차), (주)삼흥에너지 -. (02/18 13:00∼17:00) 정전대비 비상조치 훈련 -. (02/19 09:00) 2정수장 착수정 유입 pH하락으로 이산화탄소 투입중지 -. (02/19 09:30∼10:30) 이산화탄소 전열온수식 기화기(4대) 수위 점검: 적정레벨 유지 -. (02/19 17:20) 2정수장 착수정 유입 pH상승으로 이산화탄소 투입 -. (02/25 14:30) 1, 2정수장 착수정 유입 pH하락으로 이산화탄소 투입중지
점검자 의 견

끝.