출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이윤용	정번석	04/06 서재식

	명에 의하여 공원 음수대 및 수질민원 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2020. 4. 6(월)
보 고 자 : 화공6급 이윤용

보       고       내       용

일    시

2020년  4월  6일(월) 10:30 ~ 16:30

건    명

출장결과보고(공원 음수대, 수질민원 수질검사)

출 장 자

화공6급 이윤용, 임기제 마급 유석재

내용

▣ 공원 아리수 음수대 수질검사

- 검사지점: 한강시민공원(뚝섬지구) (음수대 13대)

- 검사항목: 5항목(탁도, 잔류염소,pH, 철, 구리)

- 검사결과: 적합(10대), 일시중단(3대-공사중 등)

- 검사지 의견 및 조치사항

․ 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합

․ 수질검사 표지판에 검사결과 기재 게시

▣ 수질민원 처리 현황

민원신청	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	철(mg/L)	구리(mg/L)
*********	0.10	0.21	7.3	0.00	0.00

- 수질검사 민원이 접수되어 현장 방문 수질검사를 실시함.

- 5항목 수질검사 결과 기준 이내로 측정되어 안심하고 음용토록 안내함.

따로붙임 : 수질검사 결과서 1부.  끝

비  고