문서번호		복지정책과-8961		주무관		복지자원팀장		복지정책과장		생활복지국장
결재일자		2020.4.7.
				한지훈		정소연		代이종철		04/07 김동일
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	2020년 종합사회복지관 해빙기 안전 점검 결과
2020.4.7.
강 북 구

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	(강북소방서 )
	관련 부서	(관련부서명: )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

2020년 종합사회복지관 해빙기 안전 점검 결과

해빙기 도래에 따라 지반 및 시설물의 융해로 인한 안전 사고를 방지하기 위해 종합사회복지관 안전 점검을 실시하고 결과를 보고함

1	추 진 근 거

사회복지사업법 제34조의4(시설의 안전점검 등)

2020년 해빙기 종합사회복지관 안전점검 계획[복지정책과-4034(2020.2.14.)]

2	점 검 개 요

기    간: 2020. 3. 1.(일) ~ 3. 31.(화)

점검대상: 관내 종합사회복지관 4개소

복지관명	주 소	시설장	전화	비고
번동2단지	강북구 한천로 105길 24, 202동	박성배	02-987-5077
번동3단지	강북구 오현로 208, 302동	권진옥	02-984-6777
번동5단지	강북구 한천로 115길 20	이승재	02-981-5077
구세군강북	강북구 인수봉로 20가길 24	박희범	02-984-5811

점검내용: 건축, 소방, 전기, 가스, 승강기 분야

점검방법: 1차 시설 자체 점검 후 2차 담당 공무원 현장 확인 점검

점검반 구성

구 분	직 급	성 명	비 고
해빙기 종합사회 복지관 안전점검반	행정6급(복지자원팀장)	정 소 연	반 장
	행정8급(복지관 담당)	한 지 훈	반 원
	복지관 시설안전담당		반 원

3	점 검 결 과

총    평

안전 점검표에 따른 점검 결과 조치가 필요한 사항은 없었으나 외부 업체 점검 결과 일부 복지관 소방, 전기시설에 부품 교체가 필요한 사항이 있었음.

2019년 주요 지적사항은 현재 기능보강사업으로 진행 및 완료하였으며 미조치 사항은 향후 기능보강사업 신청을 완료하였음.

관내 종합사회복지관이 대부분 건축된 지 오래된 건물이므로 사회복지사업법에서 규정한 정기 점검(매반기) 외에도 지속적인 점검을 통해 취약 부분을 적극적으로 발견하고 보완해야할 것임.

시설별 점검 결과

번동2단지종합사회복지관

점 검 분 야	점 검 결 과
건축분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음
소방분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
전기분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
가스분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
승강기 분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
2019년 주요 지적사항 진행상황	□ 스프링클러 설치 권고 - 2020년 기능보강 사업으로 간이 스프링클러 설치 완료
관련사진
	소방시설 수신기(비상점등 없음)	간이스프링클러 설비

번동3단지종합사회복지관

점 검 분 야

점     검     결     과

건축분야

- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음

소방분야

- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음

- 외부업체 점검 결과 소화설비, 경보설비 부품교체 및 정비 필요사항 도출

위 치	설 비	지 적 사 항	보완내용
지하1층	간이스프링클러	예비전원 배터리 교체필요	교체필요
지하1층	연기감지기	감지 선로 단선	정비필요
1층 소화전	지구경종	경종기구 불량	교체필요
2층 어울림	열감지기	열감지기 장비 불량	교체필요

전기분야

- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음

배전반 잠금 장치 고장 조치 완료

외부업체 점검 결과 특이사항 없음

가스분야

- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음

외부업체 점검 결과 특이사항 없음

승강기 분야

승강기 미설치 시설

2019년 주요 지적사항 진행상황

□ 스프링클러 설치 권고

- 2020년 기능보강 사업으로 현재 간이 스프링클러 설치 공사 설계 용역 진행 중

관련사진

배전반 잠금 장치 조치

스프링클러 설계 계약

번동5단지종합사회복지관

점 검 분 야	점 검 결 과
건축분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음
소방분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 스프링클러 설치 후 강북소방서로부터 소방시설 완공 검사 예정
전기분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 누전차단기 설치 필요 부분이 도출되어 조치 완료
가스분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 - 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
승강기 분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 - 외부업체 점검 결과 특이사항 없음

점 검 분 야	점 검 결 과
2019년 주요 지적사항 진행상황	□ 스프링클러, 속보설비, 감지기 일부 누락, 장식물 일부 방염처리 - 스프링클러 공사 시 해당 사항 일체 조치
관련사진
	스프링클러 설치	누전차단기 설치 완료

구세군강북종합사회복지관

점 검 분 야	점 검 결 과
건축분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음
소방분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음
전기분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
가스분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
승강기 분야	- 안전 점검표 활용하여 점검 결과 특이사항 없음 외부업체 점검 결과 특이사항 없음
2019년 주요 지적사항 진행상황	□ 스프링클러·속보·구조대 권고, 3층 화장실 천정보 철근 노출 - 구조대 설치 완료 확인 - 스프링클러, 속보설비 2021년 기능보강 신청 완료 - 천정보 철근 노출 2020년 긴급기능보강 신청 완료
관련사진
	천정보 철근 노출	구조대 설치 완료

붙임  2020년 해빙기 안전 점검표 4부.  끝.