오존주입시설 일, 주간 점검대장

결재	주무관	주무관	정수과장
	김민석	연태술	04/07 이병옥

2020년 3월30일 ~ 2020년 4월5일

1 정 수 장				점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
오존발생기실	산소유입압력			· 정상여부(0.3~0.5 MPa)	0.43 MPa
	오존유량계			· 작동상태	37.2 m3/hr
	밸브 열림 상태 필터 통과압력(수분제거기)			· 열림상태 · 필터 통과후 압력(0.07 Mpa) 확인	정상 0 Mpa
	질소 공급밸브 열림 확인			· 정상여부	정상
	이슬점 감지기 2대			· 이슬점 온도확인(운전조건: -60 ℃이하) · 샘플링 산소량 점검(2 L/min)	A호 : –84.9 ℃ B호 : –85.6 ℃
	오존발생기 공급산소압력			· 정상여부(0.12 MPa), 압력저하시 알람발생	0.12 MPa
	오존발생기 3대, PLC 제어반			· PLC 화면 및 오존발생기 화면에서 알람 내용 확인후 경보원인 제거, 리셋트 후 재가동(NO선택은 선택으로) - 목표생산량 도달 확인 후 현장이동	C호
	오존 주입제어밸브 유량계, 압력계 배관 누설여부			· 오존발생기 유출후 배관압력(0.1Mpa) · 오존주입 제어밸브 압력(0.4~0.5Mpa) · 오존주입 유량계 · 오존주입밸브 열림 · 인젝터 밸브 및 진공압(0~25cmHg)	정상
	누출오존 감지기 3대			· 에러 및 정상작동여부	정상
질소 공급 장치		공기압축기 2대	· A,B호기 운전압력 (0.7 Mpa) (3,000시간 가동후 시설과 의뢰 점검) · 자동 드레인밸브 ON/OFF 설정 (ON 6초, OFF 5분)		0.65 MPa	압축기 응축수제거 (1회이상/일)
		에프터 쿨러(공냉식) (1차냉각설비 수분제거)	· A,B 호기 가동상태 토출온도 (max 35 ℃)		B호 운전 정상
		공기필터	· 차압 (0.05 Mpa) 발생 여부		정상
		냉동식 건조기 2대	· A,B호기 가동상태, 압력 및 온도 냉매 압력점검 및 온도점검 (8,000시간 가동후 시설과 의뢰 점검)		B호 운전 정상

1 정 수 장		점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
질소 공급 장치	공기 저장탱크	· 질소압력 0.5 Mpa이상 유무확인 · 부족시 수동 충압	0.62MPa
	흡착식 건조기 2대	· A,B호기 가동상태, 흡착제 점검 기기전면에 카트리지 교환램프 (적색) 유무	B호 운전 정상
	공기량 조절자동밸브, 공기유량계, 압력계	· 질소압력 0.5 Mpa이상, · 질소유량 산소량의 4~6 %	0.60MPa
배오존파괴기	배오존 파괴기 2대	· 히터운전온도 20~50 ℃ · 배오존농도 0.1 ppm 이상시 촉매교체	A호 운전 정상
	배오존 밸브	· 작동 및 개방여부	정상
	배오존 브로워 2대	· 작동상태, 베어링 이상유무 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검) · 히터 과온도 70 ℃ 시스템 정지, 저온도 20 ℃ 시스템 정지	A호 운전 정상
	누출오존 감지기 2대	· 에러 및 정상작동여부	정상
	배오존 농도계 1대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	정상
인젝터실	인젝터 밸브 3대	· 정상작동(나사풀림, 솔레노이드밸브열림 등)	정상
	모티브(가압수)펌프 4대	· 펌프의 진동, 소음상태 점검 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검)	D호 운전 정상
용해주관 접촉조	냉각수 펌프 3대	· 펌프의 진동, 소음상태 점검 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검)	A호 운전 정상
	생산오존 농도계 2대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	미가동	수리반출 중
	누출오존 감지기 2대	· 에러 및 정상작동여부	정상
	용존오존 농도계 7대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	정상	농도계 응축수제거 (1회/일, 7개소)
특기 사항	* 산소, 오존설비 점검주기 : 오전, 오후 2회이상/일

2 정 수 장				점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
오존발생기실	산소유입 압력			· 정상여부 (0.3~0.5 MPa)	0.34 MPa
	오존 유량계			· 작동상태	15.00 m3/hr
	밸브 열림상태 필터 통과압력(수분제거기)			· 열림상태 · 필터 통과후 압력 (0.07 Mpa) 확인	정상 0 Mpa
	질소 공급밸브 열림 확인			· 정상여부	정상
	이슬점 감지기 2대			· 이슬점 온도확인 (운전조건: -60 ℃이하) · 샘플링 산소량 점검 (2 L/min)	A호 : –96.5 ℃ B호 : –96.8 ℃
	오존발생기 공급산소압력			· 정상여부 (0.12 MPa), 압력저하시 알람발생	0.12 MPa
	오존발생기 3대, PLC 제어반(전기실)			· 자동운전전 또는 정전후 오존발생기 판넬확인 (Current setpoint 및 Control이 Remote 인지 확인) · 오존발생기 경보시 Overview 화면에서 알람 내용 확인후 경보원인 제거, 리셋트 후 재가동 (가동순서 확인) · PLC 제어반 세렉터 스위치는 자동으로, 운전 시작 누룸. (목표생산량 도달 확인 후 현장이동)	A호 정상
	오존 주입제어밸브, 유량계, 압력계, 배관 누설여부			· 오존발생기 유출 배관압력 (0.1Mpa) · 오존주입 제어밸브 압력 (0.4~0.5Mpa) · 오존주입 유량계 · 오존주입 밸브 열림 · 인젝터 밸브 및 진공압 (0~25cmHg)	이상	오존주입밸브 유량계 3EA 4月 中 교체 예정
	누출오존 감지기 3대			· 에러 및 정상작동 여부	정상
	생산오존 농도계 2대			· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	B호 운전 정상
질소 공급 장치		공기압축기 2대	· A,B호기 운전압력 (0.7 Mpa) (3,000시간 가동후 시설과 의뢰 점검) · 자동 드레인밸브 ON/OFF 설정 (ON 60초, OFF 45분)		B호 운전 정상 0.65 MPa	압축기 응축수제거 (1회이상/일)
		에프터 쿨러(공냉식) (1차냉각설비 수분제거)	· A,B 호기 가동상태 토출온도 (max 35 ℃)		B호 운전 정상
		공기필터	· 차압 (0.05 Mpa) 발생 여부		정상
		냉동식 건조기 2대	· A,B호기 가동상태, 압력 및 온도 냉매 압력점검 및 온도점검 (8,000시간 가동후 시설과 의뢰 점검)		B호 운전 정상
		공기 저장탱크	· 질소압력 0.5 Mpa이상 유무확인 · 부족시 수동 충압		0.6 MPa
		흡착식 건조기 2대	· A,B호기 가동상태, 흡착제 점검 기기전면에 카트리지 교환램프 (적색) 유무		B호 운전 정상
		공기량 조절자동밸브, 공기유량계, 압력계	· 질소압력 0.5 Mpa이상, · 질소유량 산소량의 4~6 %		0.6 MPa

2 정 수 장		점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
배오존파괴기	배오존 파괴기 2대	· 히터운전온도 20~50 ℃ · 배오존농도 0.1 ppm 이상시 촉매교체	A호 운전 정상
	배오존 밸브	· 작동 및 개방여부	정상
	배오존 브로워 2대	· 작동상태, 베어링 이상유무 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검) · 히터 과온도 70 ℃ 시스템 정지, 저온도 20 ℃ 시스템 정지	A호 운전 정상
	누출오존 감지기 1대	· 에러 및 정상작동 여부	정상
	배오존 농도계 1대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	정상
인젝터실	인젝터 밸브 3대	· 정상작동 (나사풀림, 솔레노이드밸브열림 등)	정상
	모티브(가압수)펌프 4대	· 펌프의 진동, 소음상태 점검 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검)	C, D호 운전 정상
용해주관 접촉조	냉각수 펌프 3대	· 펌프의 진동, 소음상태 점검 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검)	B호 운전 정상
	누출 오존감지기 1대	· 에러 및 정상작동 여부	정상
	용존오존농도계 7대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	정상
특기 사항	* 산소, 오존설비 점검주기 : 오전, 오후 2회이상/일

붙 임 : 안전관리 일지 1부.