문서번호	시설과-1038
결재일자	2020.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
김형식		代강정구	04/24 신용철
협조
	주무관		박건수

「낙산배수지 건설공사」

배수지 비탈면 노후 송수관 정비 검토 보고

2020. 4.

상수도사업본부

시설관리부(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

배수지 비탈면 노후 송수관 검토 보고

낙산배수지 비탈면에 매설되어 있는 노후 송수관 정비에 대해 검토 후 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥(기존 3,300 ㎥ ⇒ 5,600㎥)
송배수관부설 400㎜, 연장 597m

❍ 기    간 : ’17. 12. 14. ~ ’20. 05. 30.(총차)

’20. 01. 01.~ ’20. 05. 30.(4차수 진행 중)

❍ 도 급 비 : 2,368,135천원(4차:284,438천원)

❍ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

추진경과

❍ 송수관로 기존관 연결 변경 검토보고[시설과-3910(2020.3.31)]

- 설계 : 기존 송수관(D400㎜) 절관 후 신설관과 연결토록 설계

- 변경 : 단수없는 원활한 급수를 위해 기존관 절관 없이 기존관과 신설관 부단수 연결

당초 설계(폐쇄)	분기작업 변경

❍ 송수관로 정비방안 검토[배수과-3626(2020.4.7)]

- 기존 노후 송수관(D400㎜)은 낙산배수지 송수관로 이중화 구축을 위해 정비가 필요함.

- 배수지 법면부에 매설된 기존 노후 송수관로는 통수 시 단수발생에 따른 급수불편 해소, 향후 이중굴착에 따른 예산낭비를 방지하기 위해 금회 공사시행하고, 잔여구간은 굴착통제 해제 후 정비 추진

기존송수관

(도로굴착 통제 이후 정비)

낙산배수지(기존)

Q=3.3천㎥

낙산배수지(신설)

Q=2.3천㎥

신설송수관

(D400)

낙산가압장

기존송수관

(폐쇄구간)

금회정비

구간

※ 기존 송수관 페쇄(80m)는 원활한 급수를 위해 배수지 통수 후 수도사업소 별도 시행

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제20-085호(’20. 04. 24.)

- 노후 송수관 정비 실정보고 제출

❍ 현황

- 당초 설계시 신설 송수관과 기존 송수관을 연결토록 설계되었으나, 배수지 옆 법면 기존 송수관은 폐쇄토록 설계됨. .

❍ 노후 송수관 정비 방안 검토

- 기존 송수관로는 ‘74년 부설(46년 경과)된 장기 사용관으로 배수지 옆 법면 기존 송수관은 폐쇄토록 설계되어 있으나, 향후 정비공사 후 낙산배수지 송수관로 이중화구축 예정으로 정비가 필요 함.

- 배수지 옆 법면에 부설된 기존 송수관로는 통수시 단수발생에 따른 급수 불편을 해소하고, 향후 송수관로이중화 시스템 구축에 대비코자 금회 공사 시행.

❍ 노후 송수관 정비

❍ 송수관 정비 개요

- D=400㎜, L=43m

❍ 공사비 증·감 현황[증 68,541천원]

(단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				450,021,000		518,562,000		68,541,000
1. 직접공사비				302,764,001		349,481,891		46,717,890
육상터파기(암)	무진동 (보통암)	㎥	467	182,614,746	533	208,423,254	66	25,808,508
잔토처리(0.7터 파기동시상차)	24DT,집하장~ 사토장(51.3km)	㎥	1,087	20,382,337	1,090	20,438,590	3	56,253
주철직관 부설공	400mm	m	576	7,514,496	619	8,080,691	43	566,195
KP이탈 방지압륜접합	400mm	개소	335	20,478,215	383	23,412,407	48	2,934,192
부단수천공	D400mm ×D400mm	개소	1	4,983,396	3	14,950,188	2	9,966,792
기타부대공종		식		66,790,811		74,176,761		7,385,950
2. 제잡비		식		147,256,999		169,080,109		21,823,110

건설사업관리자 종합의견

❍ 배수지 옆 법면에 부설된 기존 송수관로는 통수시 단수발생에 따른 급수 불편을 해소하고, 향후 송수관로 이중화구축에 대비코자 금회 공사 시행함이 타당하다 사료됨.

검토의견(공사관리관)

❍ 낙산배수지 비탈면에 부설된 노후 송수관은 송수관로 이중화시스템 구축 대상으로 금회 정비 시행하여, 급수불편을 해소하고 향후 송수관로 이중화구축에 대비코자 금회 공사 시행함이 타당.

❍ 공사계약 일반조건 제6절의 발주기관이 설계서를 변경 할 필요가 있다고 인정할 경우에 해당

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고, 시공 및 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 실정보고 공문 1부.  끝.