문서번호	치수과-6640		주무관			하수기전팀장			치수과장	도시건설국장
결재일자	2020.5.18.		이후신			박선영			황왕연	05/18 김승수
공개여부	부분공개
방침번호
			협조
방침번호

2020년 민방위 비상급수시설 확충 및 관리계획

목    적

민방위 비상급수시설 확충 및 관리 계획을 수립하여 지진, 전쟁, 상수도 파괴 등 비상상황 발생시 시민들에게 용수를 원활하게 공급하고자 함

관련근거

민방위기본법 제14조(시·군·구 계획)

서울시 물순환정책과-7428(2020.4.20.)호 『2020년 민방위 비상급수시설 확충 및 관리계획 알림』

시설현황

70개소(정부지원 : 8개소, 공공지정 : 21개소, 민간지정 : 41개소)

확보율 총 79% (음용수 : 44%, 생활용수 : 99%)

확충계획

신규 지정을 통한 확충(공공지정 1개소, 민간지정 4개소)

관리계획

시설물 유지관리(시설정비, 정기점검)

수질검사(음용수 4회/년, 생활용수 1회/3년)

도시건설국

치  수  과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	□	법 령				■		방 침				□	별도규정 없음
	서울특별시 물순환정책과-7428(2020.4.20.)호 『민방위 비상급수시설 확충 및 관리계획 알림』
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(시 8,250천원, 구 8,250천원)
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

2020년 민방위 비상급수시설 확충 및 관리 계획

민방위 비상급수시설 확충 및 관리 계획을 수립하여 지진, 전쟁, 상수도 파괴 등 비상상황 발생시 구민들에게 용수를 원활하게 공급하고자 함

1		추진 근거

1. 민방위기본법 제14조(시·군·구 계획)

2. 서울시 물순환정책과-7428(2020.4.20.)호의 「2020년 민방위 비상급수시설 확충 및 관리계획 알림」

2		현 황

1. 시설 현황

가. 비상급수시설 확보현황(총괄)                                 (2019. 12.31.기준)

대상인구 (명)	소요량 (톤)	계			시 설 물
		개소	확보량(톤)	확보율(%)	정부․자치구	공공	민간
390,082	9,752	70	7,684	79	8개소 (2,378톤)	21개소 (1,897톤)	41개소 (3,409톤)

※ 정부지원 시설    : 국비보조 설치 시설

자 치 구 시설    : 지방비(시·구비)로 설치한 전용시설

공공 및 민간지정 : 공공기관, 민간인 소유시설 중 구청장이 지정한 시설

나. 용수별 현황                                              (2019. 12.31.기준)

구 분	계(70개소)	음 용 수(18개소)	생활용수(52개소)
소요량(톤/일)	9,752	3,511	6,241
확보량(톤/일)	7,684	1,531	6,153
확보율(%)	79	44	99

※ 서울시 확보율 : 총확보율 78%, 음용수 확보율 23%, 생활용수 확보율 109%

※ 소요량 기준   : 인구 수 × 1인 25ℓ/일(음용수 9ℓ, 생활용수 16ℓ)

3		시·구 확보율 비교분석

1. 시·구 3년간 확보율(2020년 목표율) 비교

2. 2020년 목표율 분석

가. 총목표율 87%(▲8%) : 서울시 총목표율은 매년 1~2%가량 상승하여 총목표율 80%확보계획, 우리구는 2019, 2020년 민간·공공지정으로 생활용수를 다량 확보하여 총확보율이 매년 8~10%상승함 (2020년 756톤/일 확보계획)

나. 음용수 목표율 44%  : 서울시는 생활용수를 필터설치 등으로 음용수로 용도변경하고 있는 추세, 현재 우리구 생활용수 확보율은 100%미만으로 용도변경하지 않고 향후 비상급수시설 신규설치를 통해 확보할 계획

다. 생활용수 목표율 111%(▲12%) : 서울시 생활용수 목표율은 110%로. 우리구는 민간·공공 확대지정으로 756톤/일 확보해 111%로 달성 계획

4		용수 확보 계획 (생활용수 756톤/일)

1. 민간 지하수 시설(4개소) 확보

가. 대    상 : SK네트웍스㈜매일주유소, 리얼엔젤플러스㈜, 대방1차 e편한세상, 보라매병원

나. 확 보 량 : 생활용수 671톤/일

다. 지정기간 : 2020.05.18. ~ 07.30.

라. 지정방법 : 민방위 비상급수시설 지정 동의서 접수

마. 지원사항 : 생활용수 수질검사(3년 1회) 지원

2. 공공 지하수 시설(1개소) 확보

가. 대    상 : 노들역 청소차량 급수 시설(청소행정과)

나. 확 보 량 : 생활용수 85톤/일

다. 지정기간 : 2020.05.18. ~ 07.30.

라. 지정방법 : 민방위 비상급수시설 지정 동의서 접수

5		시설 관리 계획

1. 시설물 유지관리

가. 사후관리(관정청소)

1) 정비대상 : 정부지원시설 1개소(상도근린공원)

2) 소요예산 : 2,500천원(시비 50%, 구비 50%)

3) 시행시기 : 6월 중

나. 안내표지판 변경

1) 대   상 : 정부지원 및 지자체 시설 8개소(동작구청, 남사초등학교, 서울공업고등학교, 참새어린이놀이터, 성남중고교, 사당어린이놀이터, 까치산마을공원, 상도근린공원)

2) 변경사유 : 지점 코드번호 부여에 따른 안내표지판 현행화

3) 소요예산 : 1,200천원(시비 50%, 구비 50%)

4) 코드번호 예시 (시설명: 동작구청)

비상-		20-		가-		03-		B
										생활용수임을 의미
								우리구에서 부여한 일련번호
						정부지원 시설임을 의미
				서울시에서 부여한 동작구 고유번호
		민방위 비상급수시설임을 의미

※ 별첨 : 붙임 5. 비상급수시설 안내표지판

다. 시설 정비

1) 정기점검 시, 발견 된 정비사항에 대하여 연중 실시

2) 비상발전기의 배터리, 엔진오일 등 소모품 교체

3) 비상급수시설 구조물 보수(도색, 출입문, 관정상부 보호공 등)

4) 소요예산 : 8,000천원 (시비 50%, 구비 50%)

2. 정기점검 실시

가. 정부지원 및 자치구시설, 공공지정시설(음용)

1) 시․자치구 합동점검 : 년 2회 (상․하반기 실시)

2) 점검내용 : 비상발전기, 모터펌프 정상 작동여부 등

나. 공공 지정시설(생활용), 민간 지정시설(음용, 생활용)

1) 점검주기 : 반기별 1회 이상(5월, 10월)

2) 점검방법 : 민방위 비상급수시설 점검 등 관리요령(붙임. 1)의거 시행

3) 점검조치 : 시설 부적합 시 소유자에게 개선 권고 (미 이행시 지정해제 요청)

3. 수질 관리

가. 비소필터 교체

1) 대    상 : 급수시설지정 약수터 중 비소검출 4개소(국사봉, 흑석, 녹천, 약수 약수터)

2) 소요예산 : 6,000천원(시비 50%, 구비 50%)

3) 교체시기 : 6월 중

나. 음용수 수질검사 : 4회/년 (전 항목 1회, 부분항목 3회)

1) 전 항목(46개 항목) 검사 : 6월 (1회)

2) 부분항목(6개 항목) 검사 : 5월, 9월, 12월 (3회)

3) 방사성 물질 검사 : 우라늄(9월), 라돈(6월, 11월) → 2020년부터 추가

4) 검사기관 : 보건환경연구원(전 항목), 보건소(부분항목)

다. 생활용수 수질검사 : 1회/3년

1) 검사항목 : 19개 항목

2) 검사시기 : 상반기(6월) 또는 하반기(12월)

4. 부적합 수질 관리

가. 공통 관리사항

1) 이용중지 및 관정소독 등 수질개선 후 재검사 (안내문 게첨)

2) 미생물 항목이 반복적으로 초과되는 시설은 주기적인 관정소독 실시

나. 국비지원 및 지자체 시설(공공시설 포함)

1) 이용중지 및 관정소독 등 사후조치 후 재검사(음용, 생활용)

2) 재검사 시 부적합일 경우 정수필터 설치 등 개선 추진

다. 공공 및 민간 지정시설

1) 연속 3회 이상 부적합 시 음용수는 수질개선 권고

2) 생활용수는 용도 변경 또는 지정 해지

※ 별첨: 붙임 6.『 ‘20년 민방위 시설장비 지침』의거 조치

6		행정 사항

□ 수질검사 실적 제출 : 서울시 물순환정책과

○ 음용수 검사

- 전 항목검사   : 6월 검사 후 상반기(6월) 제출

- 부분항목 검사 : 검사(5, 9, 12월) 후 상반기(6월), 하반기(12월) 제출

○ 생활용수 검사

- 하반기(12월) 실적 보고 시 일괄 제출

붙임  1) 민방위 비상급수시설 점검 등 관리요령 1부.

2) 시료채취 기록부 1부.

3) 지하수 시료채수요령 1부.

4) 수질검사 결과 제출양식 1부.

5) 2020 비상급수시설 안내표지판 1부.

6) 2020년 민방위 업무지침(행안부) 1부.

7) 민방위 비상급수시설 현황 1부.

8) 동별 확보 현황 1부.

9) 2020년 민방위 비상급수시설 확충 및 관리계획(서울시) 1부.  끝.