				★과장			팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장
문서번호		서울어린이대공원-4153
보존기간		준영구		협 조			과장
결재일자		2020.05.29.
공개여부		공개
어린이대공원 에너지저장장치(ESS) 설치 추진계획
			2020. 5.
						서울어린이대공원

에너지 이용 합리화 및 비용 절감을 위한 -

어린이대공원 에너지저장장치(ESS) 설치 추진계획

공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 따라 대공원 내 에너지 저장장치(ESS)

설치를 통하여 전력에너지 효율적 이용 및 전기요금 절감을 도모코자 함

□ 추진배경

○ 공공기관 건축물의 에너지저장장치(ESS) 설치 의무화 시행(2016. 5. 27)

- 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」제11조⑤항에 따라 계약전력

1,000kW 이상 건축물에 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치를 설치

설치하여야 함(대공원 에너지저장장치 설치 기한 : 2020.12.31. 까지)

○ 에너지저장장치(ESS) 도입을 통하여 안전하고 저렴한 전력확보 및 환경친화적

공원 이미지를 제고하고 화재 안전대책 수립으로 안정적 설비운영·관리 필요

□ 추진계획

○ 에너지저장장치(ESS) 설치

- 설치기간 : 2020. 5. ~ 10.

- 설치내용 : 옥외용 에너지저장장치(주전기실 주변), 모니터링 시스템 등

- 소요예산 : 470백만원(수탁자산취득비, 구축물)

구 분	주요내용	계약 방법	소요예산(천원)
ESS 구매 설치	PCS(100kW 이하), 배터리(300kWh 이하), 옥외 전용건물(4.2×7.5m) 등	조달우수제품 구매설치	353,000
	ESS ~ 수배전반 전력선 배선	공사	40,000
ESS 설치 대상지 정비	부지내 적재 폐기물 처리 및 바닥 쇄석 자갈 포설 등	용역	25,000
전력 모니터링 시스템 구축	전용 디스플레이(모니터), 부전기실 내 CCTV 설치 등	구매설치	27,000
전기실 환경 정비	냉난방기기(2ea), 자동소화장치, 샷시‧ 바닥 등 마감정비 등	구매설치 및 공사	25,000
※ ESS 구매설치 비용은 특정기술 선정심사위원회 결과에 따라 변동(예산한도 내 집행)

○ 안전대책

제품선정		- ESS 표준제품(KS), 배터리 및 PCS 등 주요부품 안전인증(KC) 제품 - 산업부 전기저장장치의 시설기준(공고 제2019-667호) 적용 제품 ※ 조달우수제품 중 특정기술 선정심사위원회 개최를 통해 선정
제품설치		- 옥외 전용건물(컨테이너 하우스), 주요시설(가연물) 및 건물과 이격 설치 - 전기적 충격 보호장치 설치 : 과전류, 지락(누전), 과전압 보호장치 등 - 모니터링 및 비상정지 시스템 구축 ☞ 온도상승 등 이상 발생 시 경보 및 비상정지 시스템(수동‧자동) - 별도의 장소(주전기실)에 데이터 보관용 블랙박스 설치 - 화재감지기 및 자동소화장치 설치 ☞ 열폭주 현상 등 화재 발생 전 감지 → 이상전류 차단 및 경보 ☞ 화재발생시 자동소화장치(청정소화약제) 작동
제품관리		- 전기‧소방 등 안전관리자 상주, CCTV 및 전용 모니터 설치를 통하여 전력 실시간 정보(이상 여부) 24시간 모니터링 - 배터리 충전율 제한 강화 운영 ☞ 공원 70% 이하(권고사항 : 90% 이하) - 옥외 전용건물 내 항온·항습기 설치를 통한 온도·습도 적정관리 및 주기적 (주 1회) 분진 제거 - 전기설비(일 4회) 점검 및 기록부 작성·데이터 관리 - 한국전기안전공사 법정 정기점검(격년) 및 요청검사(연 1회) 실시

※ 산업자원부 안전대책(2019. 6, 2020. 2) 및 유사설비 벤치마킹 사항(서울남부지검,

이천시 중리동 행정복지센터) 반영

○ 추진일정

~'20.6.15	□	~'20.6.30	□	~'20.9.30	□	~'20.10.31
특정기술선정 심사위원회 개최(제품선정)		계약의뢰 및 가설물 점용허가 신청 (푸른도시국)		제품 제조 및 설치 (배터리제작 2개월, ESS설치 1개월)		사용전 검사 및 제품설치(시운전) 준공

※ 특정기술선정 심사위원회 구성 및 개최는 관련 市 조례 및 감사실 권고사항(市 기술용역

사업수행능력 세부평가기준 준용) 준수

□ 추진효과

○ 전력요금이 저렴한 시간대 저장, 가장 높은 시간대 사용으로 연 40백만원 요금 절감

○ 정부 신재생에너지 확대정책 적극 부응 및 대공원 친환경 이미지 제고에 기여

【붙   임】정부 ESS 화재 안전대책 보도자료 각 1부.  끝.