		서울신용보증재단
수 신	내부결재
(경유)
제 목	본점사옥 EPS, TPS 및 발전기실 보수공사

『공간안전인증 지적사항 개선내역 제출(안전관리팀-814, 2019.11.21.)』에 의거,

본점사옥 EPS, TPS 및 발전기실 보수공사를 다음과 같이 진행하고자 합니다.

-  다        음  -

1. 공사내용

가. 사유 : 공간안전인증 현장평가 시

1) 본점사옥 EPS, TPS 내부 LED 조명등 전원선의 접지선 누락으로 지적

2) 본점사옥 지하 발전기실 내 배터리 가대의 접지선 누락으로 지적

해당 내용 보수공사 진행

나. 작업범위 :

1) 본점사옥 전층 EPS, TPS 내부 조명등 전원선 교체공사

2) 본점사옥 지하 발전기실 내 배터리 가대의 접지선 설치 공사

다. 공사기간 : 계약체결일로부터 ~ 2020.06.05.(금)

계약상대처	계약금액	회계처리	업체선정방식	비 고
****	****	수선유지비	수의계약 (비교견적)	세부사항:붙임

2. 계약내용                                                          (단위:원, 부가세 포함)

* 2020년 수선비 예산에 반영되어 있음.

3. 계약방식 및 검사, 검수 방식

가. 계약규정 제 9조, 계약업무처리기준 제 40조 및 제 41조 적용, 수의계약 및 비교견적에

의해 업체선정

나. 계약규정 제 14조, 계약업무처리기준 제 76조 적용, 추정가격 20백만원 이하 승낙사항

으로 계약성립 근거 갈음

다. 계약규정 제 15조, 계약업무처리기준 제 77조, 제 79조 적용, 계약보증금은 지급각서

(100분의 15)로 대체

라. 계약규정 제 24조에 따른 검사 실시하며, 용역 완료 후 별도 청구에 의한 대금지급

붙임: 1. 견적서 각 1부

2. 사업자등록증 사본 1부

3. 과업지시서 1부

4. 공간안전인증 지적사항 1부

5. 승낙사항 및 보증금 지급각서 1부

6. 수의계약결격사유 미해당 각서 1부

7. 부당계약 체크리스트 1부. 끝.

★주임			팀장			부장
협조자	재무팀장
시행	안전관리팀-585	(	2020.05.25.	)	접수		(		)
우	04130	서울시 마포구 마포대로 163	/	http://www.seoulshinbo.co.kr
전화	02-2174-5586	/전송	02-2174-5583	/	ju0kim@seoulshinbo.co.kr	/	공개