문서번호	수질과-6037
결재일자	2020.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
박근우		서한호	06/17 서대훈
협조
	기전설비과장		조성태

암사 저양정 계통 송수펌프(2차) 시운전에 따른 수질검사 결과보고

2020. 6.

서울시상수도사업본부

(생산부)

암사 저양정 계통 송수펌프(2차)

시운전에 따른 수질검사 결과보고

「우면산 가압장 급수체계 개선공사」관련 암사 저양정 계통 송수펌프  2차 시운전에 따른 수질검사를 실시하고 그결과를 보고 함.

Ⅰ		개 요

▢ 사업내용

○ 목 적 : 암사 저양정 계통의 에너지 손실 및 전력비 절감을 위해 양재 및 서초배수지로 아리수 공급을 위한 송수펌프 교체

○ 공사내용 : 송수펌프 7대(750kw 5대, 390kw 2대) 및 배관 교체 1식

○ 시운전기간 : ‘20.6.09.(화) 09:00~6.12(금) 10시

▢ 암사정수센터 자양정 급수현황

▢ 수질검사 계획

○ 암사 저양정 직송 급수구역 수질검사

- 검사지점 : 4개소(현장 상황에 따라 추가 및 변경 가능)

► 강남수도사업소 : 자곡동 204-1(SK충전소앞 소화전, 이동식 자동측정기 설치․운영),  청계숲어린이공원(음수대)

※ 직송 급수구역(세곡동 등) 초입 및 관말

► 강동수도사업소 : 가락시장역(1, 2번 출구 사이 소화전) 및 위례별초등학교(자동측정기)

※ 직송급수구역(문정지구 법조단지, 위례도시 상가구역 등) 초입 및 관말

- 기    간 : 시운전 전․중․후(6.08.(월)∼상황종료시 까지)

- 검사항목 : 탁도, 잔류염소, 압력

- 측정주기 : 시운전 전 2회이상,  시운전 중․후 시간대별 1회이상 검사

※ 펌프 운전조건 및 도달시간(길동 2시간, 가락시장 3시간, 우면산 6시간) 등을 감안하여 검사실시

○ 수질자동측정 모니터링 : 길동배수지 등 12개소

연번	설치지점명		소재지	측정항목					관할기관
	구분	설치지점		탁도	pH	수온	잔류염소	전기 전도도
1	배수지	길동배수지유입(유입)	강동구 길동 산 42	○					강동
2	배수지	길동배수지(유출)	강동구 길동 산 42	○	○	○	○	○	강동
3	배수지	수서배수지(유출)	강남구 수서동 576	○	○	○	○	○	강남
4	가압장	우면산가압장(유입)	서초구 서초동 367-3	○			○		강남
5	가압장	우면산가압장(유출)	서초구 서초동 367-3	○	○	○	○	○	강남
6	배수지	서초배수지(유출)	서초구 서초동 393-1	○	○	○	○	○	강남
7	배수지	낙성대배수지(유입)	관악구 봉천동 산53-1	○			○		남부
8	배수지	낙성대배수지(유출)	관악구 봉천동 산53-1	○	○	○	○	○	남부
9	수도꼭지	자곡동(자곡증압장)	강남구 자곡동 639	○	○	○	○	○	강남
10	가압장	내곡동 가압장(연간단가사무실)	서초구 내곡동 산12-570	○	○	○	○	○	강남
11	배수지	내곡배수지(유출)	서초구 내곡동 산 12-571	○	○	○	○	○	강남
12	수도꼭지	위례별초등학교	강동구 위례광장로 243	○	○	○	○	○	강동

※ 중점감시 항목 : 탁도, 잔류염소

○ 수압변동 관련 정밀수질검사(물연구원 먹는물분석과)

- 검사지점 : 4개소(강남 및 강동수도사업소 검사지점)

- 검사항목 : 철, 망간, 알루미늄, 색도, TOC(총유기탄소)

- 시료채수 주기 : 오전, 오후 각1회

Ⅱ		수질검사 결과

▢ 송수펌프 시운전 현황

○ 시운전 방법 : 기존 송수펌프와 신규펌프의 조합운전을 통한 부하시운전

- 1일차(6. 9. 10시~6. 10. 10시) : 3호기 시운전

- 2일차(6. 10. 10시~6.11. 10시) : 4호기 시운전

- 3일차(6. 11. 10시~6.12. 10시) : 3호기, 4호기 조합 시운전

○ 시간대별 추진사항

- 송수펌프 사전점검 ------------------ 09:00~10:00

- 송수펌프 가동시작 ------------------ 10:00

- 펌프성능측정       ------------------- 10:00~18:00

- 직송 급수구역 정밀수질검사 ----------- 10:00~18:00

- 시운전 종료 -------------------------- 익일 10:00

****************

**********************************************

****************************************************************************************************

**********************************************************************************************

**************************************************************

****************************************************

**********************

*

*******************************************************

**********************************

******************************************************************************************************************************

********************

****

***************************

********************

**************************************************************************

*************************************************

*************************************************

********************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************

***************************************************************************

***********************************************

****************************************************

*************************************************

***************************************************

******************************

따로붙임 : 1. 송수펌프 시운전에 따른 수질자동측정 결과(트랜드) 1부

2. 송수펌프 시운전에 따른 수질자동측정 결과 1부

3. 직송 급수구역 수질검사 결과 1부.

4. 정밀수질검사 결과 보고서(물연구원) 1부.

5. 정밀수질검사 결과(물연구원)

6. 직송 급수구역 수질 모니터링 지점 1부. 끝.