문서번호	시설관리과-10735
결재일자	2020.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	고동인	代이두영	06/19 代김용만
협 조

북악(배)아리수 올림터 주간점검(06.19)

2020. 06.

북악(배)아리수 올림터 주간점검

□ 일 자 : 2020년 06월 19일 금요일 □ 점검자 : 전기안전관리자 장진호
점검항목			점검내용			점검결과
특고압반		ASS, LA, MOF	접속부상태, 애자상태, 파손여부			양 호
		PT, CT, VCB	부싱상태, 단자부 변색여부, 에폭시외관			양 호
		주변압기(유입)	부싱, 온도, 소음			변압기 온도 : 42°C
		전자식 계전기	제어창 표시상태(전압,전류,전력)			양 호
고압반 기동반		VCB, VCS	접속부, 록킹레버, CHARGE표시상태			양 호
		리액터	접촉부 상태, 몰딩 파손여부			양 호
		콘덴서	부싱 균열, 외관팽창			양 호
		CT, PT	휴즈상태, 2차회로 상태			양 호
		동력용 변압기(몰드)	부싱, 온도, 소음			변압기 온도 : 48°C
		전자식 계전기	제어창 표시상태(전압,전류,전력)			양 호
저압반		정류기반	입출력 계기			양 호
		저압배전반	ATS, 누전차단기			양 호
		저압 변압기(몰드)	부싱, 온도, 소음			변압기 온도 : 40°C
부하설비		모터펌프	진동, 소음			양 호
		조명설비	점등상태			양 호
		감시 제어 설비	전력계통, 급수계통 화면 점검			양 호
수변전 설비 2중화 시스템		상 시	변전소 : 은평, 공급선로 : 은배			운휴중
		예 비	변전소 : 서대문, 공급선로 : 유진			현재 예비선로 수전중
기타		- 2020. 06. 15. 홍은계통 모터펌프 효율측정 - 2020. 06. 17. 시설물안전대진단 실시
※ 변압기 온도 판정기준 : 국제표준규격(IEC 76)
유입 변압기	주위온도 + 권선온도 상승한도			40℃ + 55℃ = 95℃	주위온도40℃ 기준 95℃미만으로 관리
몰드 변압기	주위온도 + 권선온도 상승한도			40℃ + 80℃ = 120℃	주위온도40℃ 기준 120℃미만으로 관리