주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김병찬	서한호	07/17 김동기
협 조	주무관		이금재
	주무관		이근보

문서번호 :	정수과-2364

□ 잔류염소 감시 결과 (7.9.~7.15.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계			와우산 수계			보광 수계			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.63	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
	주	0.62	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
7.9(수)		0.59	0.31	0.19	0.22	0.31	0.18	0.14	0.44	0.28	0.28
7.10(목)		0.60	0.29	0.19	0.20	0.27	0.15	0.11	0.42	0.25	0.32
7.11(금)		0.60	0.29	0.16	0.21	0.28	0.15	0.11	0.41	0.25	0.32
7.12(토)		-	0.35	0.15	0.19	0.30	0.15	0.17	0.45	0.25	0.32
7.13(일)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	전송이상
7.14(월)		0.61	0.26	0.12	0.14	0.25	0.12	0.10	0.45	0.28	0.31
7.15(화)		0.62	0.28	0.12	0.15	0.28	0.12	0.10	0.47	0.36	0.26
최대값		0.62	0.35	0.19	0.22	0.31	0.18	0.17	0.47	0.36	0.32
최소값		0.59	0.26	0.12	0.14	0.25	0.12	0.10	0.41	0.25	0.26
평 균		0.60	0.30	0.16	0.19	0.28	0.15	0.12	0.44	0.28	0.30
종합 의견		- 잔류염소 저하로 7월14일 송수잔류염소 목표값을 변경(0.59mg/L → 0.62mg/L) 하였음에도, 공급계통별 관리지점 잔류염소가 계속 저하되어 송수잔류염소 목표값을 조정 하고자 함.(0.62mg/L→0.65mg/L)							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 7. 16 16:30	0.62mg/L → 0.65mg/L	신장환/김병찬

끝.