문서번호	정수과-5835
결재일자	2020.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		최종인	07/09 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

제어실 업무일지 (7/8 야간)

2020. 7. 8. (수)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2020. 7. 8.(수) 야 간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                        (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
458,416	90,816	367,600	443,692	298,356	75,689	69,647	275,880	198,508	96.8	4,747	10,644

※ 3정수지 담수로 유효율 낮음

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.7	4.0	검사 중	5.2	4.5	5.2
	전일 23:00	3.3	3.6	3.4	3.8	3.8	3.6

□ 수질현황

【원수 수질】                                                              (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	5.5	7.8	23.6	0.09	-	-	-	-	-	0.07
자양 취수	3.8	7.8(7.6)	24.5	0.08	-	-	-	-	58	0.24

※ 총조류수 :	2,490	cells/㎖	[ 규조류 :	2,310	남조류 :	60	녹조류 :	70	기타 :	50	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.66~0.74	0.71	0.74	0.68	0.69	0.64	0.68	0.22	0.23	0.21

※ 여과지속시간 : 78시간 00분

□ 정수약품 투입률                                              (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	1.2	-	0.3(-)	2.7	1.6	-	0.93	6.09	1.81	0.01	4.27

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:03	노홍수	이병진	1. 경계근무 철저 2. 출입자 통제
	05:32	구영수	장준혁

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전 (매주 월요일)  :  <금주> 2, 4, 5호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전 (1호 → 7호) : 6/10(수) ☜ 1호 정비 중으로 7호 계속운전(6/29)

○ 7월 송수펌프 교체운전  : 대현산 계열 1, 3, 5호 가동,  와우산 계열 8, 10, 11호 가동

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.67 → 0.70mg/L) : 6/25(목) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지),  밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
7/9 06:00	3.8	7.7 (7.6)	57	-	-	10	0.3	0.3	1.6 / 2.7	0.92

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무인수 · 인계 : 7/9(목) ※ 김갑환(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 3정수지 수질검사 후 통수 : 7/8(수) 16:10

◎ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : 7/8(수) 13:25 ~

◎ PAC 응집제 주입율 변경(11ppm → 10ppm) : 7/8(수) 09:00

○ 오존 주입율 조정 (0.5 → 0.3ppm) 및 AOP 가동 중지 : 7/7(화) 11:30

○ 혼화지 pH측정기 샘플링펌프 1-1(상), 1-2(상) 유량부족 : 정비 중(7/6 ~)

○ 송수 모터펌프 9호(와우산배수지) 효율개선으로 1개월간 반출 : 7/6(월) ※ VCB 조작전원 차단

○ 송수 샘플링수 라인 변경 (6호 → 5호) : 7/1(수) 09:40

○ 활성탄흡착지 역세척 공수세시간 변경 (240초 → 120초) : 6/29(월)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 : 6월 ~8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	56.1	190.0	91.1	107.5	103.0 (95.9%)	적용피크
사용량(kWh)	66,516	47,831	32,231	146,578		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	6,652	5,979	5,372	6,107		금일피크
전력료(원)	3,731,548	5,213,531	6,159,352	15,104,430		3,076 / 6,468

끝.