문서번호	정수과-8222
결재일자	2020.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김영채		이병옥	07/09 권선조
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(7/8)

2020. 7. 8.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

2020.07.08.(수)	인계자	B팀 김영채	인수자	D팀 代안영환

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	474,094	478,123	총 계	469,445	481,211
1정수장 (m3/일)	269,357	278,435	목동, 신정, 신월	263,907	272,211
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	204,737	199,688	소 계	205,538	209,000
2정수장 (m3/일)	204,737	199,688	금 천	105,374	104,737
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	46,588	48,624
공업용수 (m3/일)	14,772	18,233	우장산	53,576	55,639

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	6.32		6.37	0.046		0.048			0.059		0.058
잔류염소 (㎎/L)	0.06		0.06	0.62		0.62			0.71		0.70
pH	7.85		7.88	7.19		7.21			7.09		7.09
알카리도 (㎎/L)	54.58		54.89	51.21		51.89			50.50		51.13
수온 (℃)	24.4		24.3	26.2		25.9			26.4		26.0
NH3-N (㎎/L)	0.06		0.09	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		2,230	97.4		(%)	Cyclotella 외		2,310		93.1	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		-	-		(%)	Scenedesmus 외		-		-	(%)
	남조류	Anabena 외		60	2.6		(%)	Anabena 외		150		6.9	(%)
	기 타	기 타		-	-		(%)	기 타		-		-	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	12.0	12.0	-	-	-	-	1.08	1.25	1.33	1.35	0.52	0.51	-	-	0.88	0.89	0.40		0.50	0.15	0.15	60	64
2정수장	12.0	12.0	-	-	-	-					0.26	0.25	-	-	0.94	0.91	0.40		0.50	0.15	0.15	51	57

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.62±0.1mg/L(2020.06.26.10:00~ ) ⇨ 0.65±0.1mg/L(2020.07.03.10:00~ )

- 2정수장 : 0.65±0.1mg/L(2020.06.26.10:00~ ) ⇨ 0.70±0.1mg/L(2020.07.03.10:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

- PAC 2호 탱크 담수중(누수 점검)

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지
○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 9, 10지 활성탄 교체작업(7.6)

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 배출수 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

- PACL 투입펌프A 수리차 반출(6.22)

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저

○ 팔당방류량(24:00기준) ⇨ 135(㎥/s)