고압가스시설 안전점검 지적사항 개선계획

□ 개선계획

구 분	지적 사항	개선 계획	개선 일정	비 고
구의	□ CO2 투입장치 및 현장제어반 교체 검토 필요 (예비기포함)	■ CO2 투입장치 및 현장제어반 교체 계획 없음 - 내구연한 이내(15년) 운영중(준공 1호 2009년 2호 2014년) ■ 예비기확보 운영중 기화기 총 4대(각 2대 운영중) 자동투입장치 이상시 수동투입(바이패스)확보 운영 ※ 향후계획 기기이상 시 부품 수리·교체 사용예정이며, 내구연한 경과 또는 기기 중대 문제 발생시 교체 검토 예정	해당없음
	□ 배관명, 흐름표 등 일부 보완	■ 배관명, 흐름방향 표시 부착 운영중	해당없음
	□ 압력계 등 게이지류에 안전구간 표시 일부 보완	■ 압력계 등 게이지류에 안전구간 일부 미표시 : 표시완료(2020. 7. 9.)	조치완료 (2020. 7. 9.)

□ 개선결과

		□ □ □ □
□ 준공(개시)년도 (1호탱크 2009년 2호탱크: 2014년)		□ 예비품: 기화기 총 4대(각 2대)	□ 투입기 자동/수동 투입기능 上: 자동투입밸브 下: 수동투입밸브	□ 배관명, 흐름방향 표시 부착 上: 이산화탄소 下: 산소
□ 개선 전 : 이산화탄소 압력계/온도계 안전구간 미설치		□ 개선 후 : 압력계/온도계 안전구간 표시(검정지시선)	□ 개선 전 : 산소 압력계 안전구간 미설치	□ 개선 후 : 압력계 안전구간 설치(노랑지시선)