주변압기(MT) 절연유 정제 계획(안)

1호선 전동차(저항형) 주변압기 절연유 불량으로 본선운행 중 고장발생 우려가 있어 주기적인 정제작업 시행으로 안전운행에 기여코자 함

Ⅰ		현 황

□ 주변압기(MT) 현황                                      (단위 : 대)

차 종	도입연도	편성수	주변압기		운용수량		비 고
			형 식	용 량	장착	예비품
VVVF	1998 2001	10 (101~110)	1,060 KVA	180ℓ	50	1	30년 이상 운용 수량 → 18개
저항차	1989	6 (111~116)	1,360 KVA	580ℓ	18	2

Ⅱ		문 제 점

□ 저항차 주변압기 절연유 관리기준 미수립 → VVVF전동차 : 6년주기

□ 저항차 주변압기(MT) 절연유 불량

- 절연유 특성 및 가스분석 판정(전문업체 의뢰, ’19. 5월 ~ 7월)

· 대수선(’14~’15년)시 정제가 완료 된 저항차 주변압기 중 5년이상 사용 한 주변압기에서 불량이 다수 발생함(정상 4건, 요주의 12건, 이상 2건)

Ⅲ		검 토

□ 저항차 주변압기(MT) 절연유 정제 주기 검토 → 4Y(전반검사)

❍ 저항차 전편성 주변압기 절연유 특성 및 가스분석 판정기준 결과 절연유 정제 5년이상 사용한 절연유의 불량이 다수 발생하여 4년 주기 정제 필요

□ 주변압기(VVVF, 저항차) 절연유 정제 통합 발주

Ⅳ		추진계획

□ 대   상 : 1호선 VVVF, 저항형 전동차

□ 물   량 : 9편성 → 통합발주로 물량 증가

❍ 1호선 VVVF형 전동차 : 3편성

❍ 저항형 전동차 : 6편성

□ 계약방법 : 단가계약(제한입찰 / 적격심사낙찰제)

□ 소요예산 : 64,813천원.  끝.