문서번호	정수과-6521
결재일자	2020.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		최종인	08/03 김중영
협조	정수시설과장		代서광호
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

제어실 업무일지 (7/31 야간)

2020. 7. 31. (금)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2020. 7. 31.(금) 야 간		날 씨	흐 림
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
451,463	82,263	369,200	439,492	295,330	72,338	71,824	261,860	186,675	97.3	10,516	4,791

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.8	3.8	3.8	5.1	5.0	5.1
	전일 23:00	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	4.1

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	160.2	6.9	22.1	0.13	-	-	-	-	-	0.10
자양 취수	140.6	7.1(6.8)	22.7	0.19	-	-	-	-	32	0.38

※ 총조류수 :	310	cells/㎖	[ 규조류 :	260	남조류 :		녹조류 :	0	기타 :	50	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.66~0.74	0.71	0.73	0.69	0.69	0.71	0.71	0.20	0.24	0.17

※ 여과지속시간 : 82시간 15분

□ 정수약품 투입률                                                   (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
-	37	-	13.50	0.7(-)	5.6	4.6	-	0.93	6.48	2.16	0.02	4.30

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:09	유재진	박화진	1. 안전사고 예방 2. 경계근무철저
	05:05	장수길	박화진

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전 (매주 월요일)  :  <금주> 1, 3, 6호 가동

○ 강북 취수 펌프 교체 운전 (1호 → 7호) : 6/10(수) ☜ 1호 정비 중으로 7호 계속운전(6/29~)

○ 7월 송수펌프 교체운전  : 대현산 계열 1, 3, 5호 가동,  와우산 계열 8, 10, 11호 가동

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.67 → 0.70mg/L) : 6/25(목) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지),  밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁 도	pH(착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
8/01 06:00	150	7.2 (6.7)	27	-	-	47	15	0.7 ( - )	4.0 / 4.8	0.92

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무인수 · 인계 : 8/1(토) ※ 김왕회(A팀) → 김왕주(C팀)

◎ 응집제(PAHCS) 주입율 변경 (54ppm → 49ppm → 44ppm) : 8/1(토) 07:20 ※ 탱크2호 사용

◎ 원수 PH 하락으로 가성소다 주입율 변경 (10ppm → 13ppm → 15ppm) : 8/1(토) 01:10

◎ 1-2침전지 청소 완료 및 담수 후 통수 : 7/31(금) 05:00

◎ 응집제(PAC) 25톤 입고(메인탱크 1호) : 7/31(금) ☜ 입고 누계 : 225톤

○ 활성탄흡착지 저류조 B⁕C 배수펌프 체크밸브 이상으로 가동중지, 7/30(목) : 조치 중

※ B⁕C 밸브 잠금 및 활성탄흡착지 역세척시 저류조 수위 확인

○ 오존 주입율(0.9 → 0.7ppm) : 7/28(화) 07:30

○ 송수펌프 10호 체크밸브 교체 중 : 7/27(월)  ※ VCB 조작전원 차단(7/28~)

○ 송수펌프 9호 효율개선으로 1개월간 반출 : 7/6(월) ※ VCB 조작전원 차단

○ 착수정 잔류염소 0.3±0.05 유지 : 7/16(목) ~

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 : 6월 ~8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	56.1	109.0	191.1	107.5	102.6 (95.4%)	적용피크
사용량(kWh)	68,776	49,286	32,515	150,578		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	6,878	6,161	5,419	6,274		금일피크
전력료(원)	3,858,352	5,372,218	6,213,655	15,444,224		3,078 / 6,180

끝.