강우 대비 정수약품 재고현황

□ 센터별 정수약품 재고 현황

(단위 : 톤, 일 / 2020.8.4. 09:00 기준)

정수 센터	응집제 (저장기준: 30일 이상)				소독제 (저장기준: 10일 이상)				pH조정제 (10일 이상)
	PAC	PAHCS			염소		산소		가성소다
	재고량 (사용일)	재고량 (사용일)	입고 예정일	입고 예정량	재고량	사용일 (입고일)	재고량	사용일 (입고일)	재고량	사용일 (입고일)
광암	120 (30)	120 (12)	8/10 ~13	125	17	17	12	4 (8/6 ~7)	40	17
암사	1,210 (42)	867 (15)	8/5 ~9	300	41	9 (8/4 ~7)	50	12	362	27
구의	211 (32)	125 (6)	8/5 ~11	250	6	10 (8/6)	8	8 (8/7)	34	10 (8/13)
뚝도	323 (50)	180 (7)	8/4 ~7	200	7	15	35	14	74	12
영등포	440 (60)	140 (6)	8/4 ~9	250	13	12	27	13	55	10 (8/5)
강북	44 (30)	160 (4)	8/5 ~7	125	13	11	35	7 (8/7)	144	21

□ PAHCS 사용량

(단위 : ppm, 톤)

구분	광암		암사		구의		뚝도		영등포		강북
	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량
7/29	20	6	18	24	18	8	20	7	16	10	18	17
7/30	25	7	32	43	25	12	30	2	21	14	24	22
7/31	41	12	48	64	45	22	54	31	42	27	43	42
8/1	33	9	44	59	40	20	49	26	41	26	42	38
8/2	40	10	54	72	40	18	45	23	35	20	44	39
8/3	52	14	48	64	61	28	71	38	65	42	63	58

□ 가성소다 사용량

구분	광암		암사		구의		뚝도		영등포		강북
	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량	주입률	사용량
7/29	10	1	5	3	13	2	3	2	0	0	5	2
7/30	15	2	20	13	14	3	6	3	0	0	5	2
7/31	10	4	25	16	32	6	19	10	9	4	24	9
8/1	19	2	25	16	35	6	30	14	15	8	29	10
8/2	4	0.5	20	13	27	4	23	10	11	6	13	4
8/3	32	4	30	19	59	9	41	19	25	14	37	13

※ 사용가능일수는 7/29~8/3 평균사용량 기준으로 산정