(수정)응답소 민원접수에 따른 현장확인 복명서(동원스위트)

	예방과-13149(2020.8.3.)호 “응답소 민원접수에 따른 현장확인 계획”에 의거, 2020.8.4.(화) 업무추진과 관련, 민원현장 출장하여 안전실태를 확인하고 아래와 같이 복명합니다.
2020. 8. 5.
복명자 : 소방위 김용현, 소방교 박현진

복 명 내 용
확인일자	2020. 8. 4.(화)
건 명	(수정)응답소 민원접수에 따른 현장확인 복명서(동원스위트)
내용	1. 현 황 - 대상명: ***** - 위 치: ************** - 규 모: ******************************** 2. 민원요지 - ************************************** 예비펌프(엔진) 기동 불량. 3. 현장확인 및 결과 - *********************************************** 과 현장 확인 및 예비펌프 기동 시험 함. - ********** 옥내소화전 및 S/P 겸용 예비펌프 기동 불량 확인함. - ************** 수신기 주경종, 지구경종, 부저정지, 싸이렌 정지 버튼 눌러져있는 상태 확인함. - ************** 지하1층(주차장) 감지기 탈락 상태 확인함. 4. 조치 사항 - 현장확인 및 결과에 대한 관련법 검토 후 조치명령 발부 및 과태료 부과 예정 - 위 사항을 **********************에게 응답소로 답변 예정.
비 고

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	박현진		서형근		08/05 김동진
협조	박종삼