문서번호	정수과-6789
결재일자	2020.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕주		최종인	08/11 김중영
협조	정수시설과장		정재현
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

‘체험과 공감 기반의 아리수 우수성 체감’

제어실 업무일지 (8/10 야간)

2020.  08. 10. (월)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2020. 8. 10.(월) 야 간		날 씨	비
생산책임자	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
439,315	80,682	358,633	427,281	288,779	71,383	67,119	286,161	150,543	97.3	11,111	7,134

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.5	3.6	3.6	5.3	4.9	5.2
	전일 23:00	3.1	3.2	3.2	3.9	3.7	4.3

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	79.3	7.0	19.7	0.10	-	-	-	-	-	0.09
자양 취수	67.9	7.3(7.0)	20.1	0.12	3	-	3	-	29	0.29

※ 총조류수 :	770	cells/㎖	[ 규조류 :	730	남조류 :	0	녹조류 :	40	기타 :	0	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.66~0.74	0.71	0.72	0.68	0.59	0.72	0.71	0.30	0.32	0.27

※ 여과지속시간 : 77시간 07분

□ 정수약품 투입률                                                  (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
-	31	-	3	0.7(-)	3.2	2.8	-	0.90	21.86	-	18.31	3.55

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:06	권관오	박태양	1. 안전사고 예방 2. 경계근무 철저
	05:02	박종훈	박태양

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체운전 (매주 월요일)  :  <금주> 1, 3, 6호 가동 ※ 1호 정비(약 7일간) 중

○ 강북 취수 펌프 교체 운전 (1호 → 7호) : 6/10(수) ☜ 1호 정비 중으로 7호 계속운전(6/29~)

○ 8월 송수펌프 교체운전  : 대현산 계열 2, 4, 6호 가동,  와우산 계열 7, 9, 11호 가동

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.67 → 0.70mg/L) : 6/25(목) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지),  밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁 도	pH(착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
8/11 06:00	88	7.3 (6.8)	27	3	3	29	3	0.7 ( - )	3.1 / 2.5	0.90

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무인수 · 인계 : 8/11(화) ※ 김왕주(C팀) → 김왕회(A팀)

◎ 물 연구원 8/11(화) 채수 예정

◎ 응집제(PAHCS) 주입율 변경 (31ppm > 29pm > 31ppm) : 8/11(화) 06:15

◎ 가성소다 원액탱크 1호 50ton 입고 : 8/10(월)

◎ 취수 모터펌프 1호 안전점검으로 가동중지 정비 중(약 일주일 소요예정) : 8/10(월)

◎ 자양취수 샘플링 펌프1호 수량 부족 발생 : 8/10(월) 정비 중

◎ 자양취수장 진공펌프 1,2호 이상 - 점검 완료 : 8/10(월)

◎ 오존동 지하 관랑실 2-1 모티브펌프 체크밸브 교체 완료 : 8/10(월)

◎ 원수 pH 저하으로 가성소다 투입(2ppm → 3ppm) : 8/9(일) 23:35

○ 오존 주입율 변경(0.9ppm → 0.7ppm) : 8/7(금) 09:45

○ 2-4침전지 슬러지컬렉터 가동 안 됨, 수리 중 : 8/6(목) ☜ 침전지 청소완료 (8/7,금)

○ 1-6침전지 우측 부유물 제거기 막힘(경사판 앞단), 8/5(수) : 청소시 수리 예정

○ 가성소다 3호 정량펌프 유량계 이상, 8/4(화) : 점검 중

○ 송수펌프 9호 효율개선으로 1개월간 반출 : 7/6(월) ※ VCB 조작전원 차단

○ 착수정 잔류염소 0.3±0.05 유지 : 7/16(목) ~

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 : 6월 ~8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	56.1	109	191.1	107.5	103.6 (96.4%)	적용피크
사용량(kWh)	65,440	49,086	32,465	146,991		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	6,544	6,136	5,411	6,125		금일피크
전력료(원)	3,671,202	5,350,348	6,204,115	15,225,665		3,083 / 6,545

끝.