문서번호		천왕차량사업소-4422		차장		팀장	소장		본부장
등록일자		2020.09.01.
									09/01
결재일자		2020.09.01.
공개여부		대시민공개
				협조	시설팀 차장
방침번호		본부장-117
					시설팀 팀장
	- 정비품질 향상 및 안전사고 예방을 위한 - 검수고 옥상점검대 조명 개선(안)
2020. 9
천왕차량사업소

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

- 정비품질 향상 및 안전사고 예방을 위한 -

검수고 옥상점검대 조명 개선(안)

검수고 전동차 옥상점검용 조명시설의 장기사용 노후로 인한 조도 저하 및 전·후면 직원 이동통로 조명 미설치로 작업자 안전사고 예방 및 전동차 정비품질 향상을 위해 조명시설을 개선하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도)

❍ 전동차 옥상점검대 조명시설 개선(안)(차량계획처-22187/‛18.8.22.)

❍ 천왕기지 검수고 조명개선 관련 예산산출 협조요청(천왕차 - 3769/‘20.7.27)

Ⅱ		현 황

□ 검수고 옥상 조명시설(메탈등) 현황

구 분	계	검수선	수 량	비 고
전 동 차 옥상점검대	8개선	월상선(M1~M2)	184개	선당 : 23개
		검사선(D1~D4)
		청소선(C1~C2)

※ 검수고 옥상점검대 조명시설 : 21년 사용(1999년 준공)

□ 검수고 옥상조명 조도측정 결과                             (단위 : Lux)

구 분	평 균	M1	M2	D1	D2	D3	D4	C1	C2	비 고
조 도	70	68	71	71	69	65	72	69	75

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(보통작업) : 평균 150Lux 이상

❍ 전동차 옥상점검대 조명등 설치상태

검사고 전부	검수고 중앙	검수고 후부

※ 검수고 전·후부 직원 이동통로 조명등 미설치 : 야간 통행시 안전사고 우려

Ⅲ		문 제 점

□ 전동차 옥상기기(판타그라프 등) 위치와 조명등 설치위치 상이

❍ 전동차 운행 중 방향전환에 따른 M1차량 위치 수시 변동

□ 옥상조도가 낮아 작업 효율성 저하 및 안전사고 우려

❍ 판타그라프 습판체 균열 및 마모상태 등 정밀점검 어려움

❍ 조도 저하에 따른 전도, 추락 등 안전사고 발생 우려 높음

※ 산업안전보건 기준치(150Lux 이상) 이하  : 평균 70Lux

□ 검수고 전·후부 작업자 통행시 조도저하로 안전사고 우려

❍ 검수고 전·후부 천정 조명등 미설치로 야간 통행에 어려움

□ 옥상 조명등 교체 작업시 접근성 한계로 유지보수 어려움 등

Ⅳ		개선방안

	개선방향
❙전동차 옥상점검대 조명등 교체 : 메탈등 ⇒ LED 형광등 ○ 8개선 : 검수선 D1~D4, 월상선 M1~M2, 청소선 C1~C2 ❙검수고 전·후면 천정 투광등 설치 : 16개소(전면 8, 후면 8)

□ 전동차 옥상점검대 LED 형광등 설치 : 8개선

구 분	내 용	장 점	단 점
LED 형광등 설치	◦전동차 옥상점검대 - 검수고 : 8개선 ◦설치비용 : 919백만원	◦전체 균등 조도 확보 ◦전력 소비량 대비 고효율 - 메탈등 대비 : 4배 ◦LED등의 긴 수명 - 메탈등 대비 10배 ◦유지보수 비용 절감	◦초기설치 고비용

※ 검수고 옥상점검대 LED등 설치 적용 : 수서, 창동기지

□ 검수고 전·후부 천정 LED 투광등 설치 : 16개소

❍ 천정 LED 투광등 : 검수고 전부 8개소, 후부 8개소

□ 기대효과

❍ 판타그라프 균열부위 및 취약개소 정밀점검으로 운행장애 예방

❍ 옥상점검대 및 이동통로 조도 확보로 추락, 전도 등 산업재해 예방

❍ 저전력, 고효율에 따른 에너지 및 유지보수 비용 절감 등

Ⅴ		추진계획

❍ 사 업 명 : 검수고 옥상점검대 및 전후면 조명 개선

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2022년

❍ 예산과목 : 수선유지비/건물

❍ 소요예산 : 918백만원(‘21년 459백만원, ’22년 459백만원)

구 분	2021년	2022년	비 고
사업내용	○ 검수고 옥상점검대 LED 형광등 설치 : 4개소 · 월상선 2선(M1~M2) · 검수선 2선(D1~D2) ○ 검수고 전면 천정 LED 투광등 설치 : 8개소	○ 검수고 옥상점검대 LED 형광등 설치 : 4개소 · 검수선 2선(D3~D4) · 청소선 2선(C1~C2) ○ 검수고 후면 천정 LED 투광등 설치 : 8개소
소요예산	459백만원	459백만원

Ⅵ		결 론

❍ 검수고 옥상점검대 LED 형광등 및 전·후면 천정 LED 투광등을 설치 하여 전동차 작업에 필요한 적정 조도를 확보함으로써 전동차 정비 능률  향상과 산업재해 예방에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 관련문서 1부.  끝.