문서번호	정수과-7444
보존기간	년
결재일자	2020.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이승제		09/03 최종인
협 조
	주무관		이준호

9월 1주차 주간 수질검사 결과

2020. 9.

9월 1주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2020년 8월 31일

□ 실 험 자 : 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	59	67
염소이온		250이하	11	13
전기전도도		-	147	165
황산이온		200이하	11	9
알루미늄		0.2이하	불검출	0.03
KMnO4소비량		10이하	2.8	0.3
TOC		-	3.2	1.0
2-MIB		-	불검출	불검출
지오스민		-	4	불검출
THMs		0.1이하	-	0.036
질산성질소		10이하	1.6	1.7
증발잔류물		500이하	166	126
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	1,100	불검출

※ 원수: 자양취수장 원수(전염소 미처리)