2020년 서대문소방서 화재 재현실험 계획

- 노후 소형환풍기의 전기화재 위험성에 대한 연구 -

서 대 문 소 방 서

(현장대응단)

2020년 서대문소방서 화재 재현실험 계획

- 노후 소형환풍기의 전기화재 위험성에 대한 연구 -

국민의 생명과 밀접한 연관이 있는 화재현장의 특이한 화재사례를 재구성하여 실증적 고찰을 통해 화재 메커니즘을 비교·분석하고 감식의 기초자료로 활용하기 위한 재현실험 계획임.

Ⅰ		추진배경

관련근거

□ 「화재조사 및 보고규정(훈령)」“제5조(조사업무의 능력향상)”

□ 본부 현장대응단–7767(2020.4.23.)호 『2020년 서울소방 화재조사 재현실험 및 연구계획 보고(알림)』

실험목적

□ 제조물 화재피해보상 지원 증가 등 정밀한 화재조사 필요성 대두

□ 경험칙 방법에서 더 나아가 체계적‧과학적 화재조사 분위기 조성

□ 실험을 통한 학술연구로 새로운 감식기법 발굴 및 전문성 제고

□ 우수 연구자료(논문) 발표를 통한 지식공유 및 발전 기회 마련

Ⅱ		실험개요

1. 일 시 : 2020. 9. 14.(월) 09:00 ~ 9. 15.(화) 12:00

2. 장 소 : 서대문소방서 화재감식실 및 옥상

3. 인 원 : 서대문소방서 현장대응단 지휘팀 조사·감식

4. 소요예산 : 2020회계연도 소방재난본부(화재조사분야) 예산 중 서별 기 배정된 화재조사감식·감정 운영물품 구입비 800천원 이내 사용하여 필요 물품 구매

5. 과 제 : 소형환풍기에서 발생할 수 있는 여러 가지 화재 사례를 신품과 노후품을 비교하여 위험성을 도출하고 발화매커니즘을 연구

가. 소형환풍기

- 전동기(모터)로 팬을 회전시켜 한 공간에 위치한 공기를 배출하여 공기의 질을 개선하기 위한 전자제품이며, 한번 설치하면 수명이 다할 때까지 사용되어 화재 위험을 항시 내재하고 있음.

나. 화재사례

	- (사례1) 2020.4.28. 서대문구 창천동 DVD방 화재 -
		07:05경 화장실 천장에 설치된 소형환풍기에서 화재가 발생하였으며, 화장실 천장으로 연소 확산 중 잠을 자고 있던 영업주가 발견하여 119에 신고, 출동한 소방대원에 의해 60분만에 진화되었으며, 2014년 영업점을 인수하여 교환 등의 이력이 없는 상태로 화재의 원인은 노후소형환풍기의 모터 구동축이 구속되어 발생한 화재로 추정됨.

	- (사례2) 2020.6.4. 서대문구 창천동 떡볶이집 화재 -
		00:59경 리모델링 공사 중인 영업점에서 화재가 발생하였으며, 화장실 천장에서 환풍기가 연소 후 소락하여 화장실변기뚜껑으로 연소 확산 중 4층 거주자에 의해 발견되어 119에 신고, 출동한 소방대원에 의해 19분만에 진화되었으며, 14시간가량 작동중이던 환풍기에서 발생한 화재로 모터의 과열에 의해 먼지 등에 착화하여 발생한 화재로 추정됨.

다. 실험방법

1) 환경조성

□ 과열, 구속운전, 흡입풍의 방해 등 여러 화재 원인별로 신품과 노후품을 비교군으로 하여 원인 집단별로 4개의 조립식 선반에 소형환풍기 2대를 설치하여 가동

2) 재현실험

□ 실험 1. 과열 실험

- 신품과 노후품을 24시간 가동하여 전류, 전압, 온도 변화 및 발화 여부를 관찰

□ 실험 2. 구속 운전 실험

- 회전팬을 강제 구속하여 가동하여 전류, 전압, 온도 변화 및 발화 여부를 관찰

□ 실험 3. 흡입풍의 방해 실험

- 흡입풍을 50%, 100% 방해 가동하여 전류, 전압, 온도 변화 및 발화 여부를 관찰

□ 실험 4. 환풍기 내 수분 유입 실험(샤워기로 환풍기를 청소 가정)

- 주사기를 사용하여 물감을 푼 물을 가동중인 환풍기의 겉면에 뿌려 내부에 수분의 유입 상태를 관찰

□ 실험 5. 먼지의 발화 실험(환풍기 모터코일에 쌓인 먼지 가정)

- 의류건조기에서 포집한 먼지를 단계적으로 열을 가하여 발화 여부 및 발화시 발화 온도를 측정

3) 데이터 수집

가) 준비물

신품 환풍기 4대, 노후 환풍기 4대, 조립식 선반 4개, 누전차단기(20A) 4개, 2구 멀티콘센트 2개, 220V용 플러그 8개, 전선 연장선, 난연석고보드, 전선 연장선, 디지털카메라, 비디오카메라, 열화상카메라, 멀티테스터기, 절연저항계 등

나) 데이터 수집 방법

- 장비를 활용하여 매시간별로 데이터를 수집

4) 재현실험 참석자 명단 및 임무

○ 인 원 : 총 6명(서대문소방서 지휘팀 조사, 감식)

연번	직책	이름	담당 업무	비고
1	재난조사(1팀)	백경목	1. 재현실험 진행 운영 2. 재현실험 기자재 준비 3. 논문자료 준비 및 작성 4. 실험 세트 준비 및 실험 과정 참여
2	재난감식(1팀)	김유석
3	재난조사(2팀)	이현민	1. 재현실험 기자재 준비 2. 실험 세트 준비 및 실험 과정 참여
4	재난감식(2팀)	박영준
5	재난조사(3팀)	조신래
6	재난감식(3팀)	김옥규