문서번호	급수운영과-20748
결재일자	2020.9.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
강윤구	이상환	09/07 유동수
협 조

건축허가 관련 급수 협의내용 보고

( ******************)

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!

2020. 9.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의내용 보고

우리 사업소 관내 ****************** 건축허가 신청과 관련한 상수도 급수협의 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드립니다.

□ 신청현황

○ 관련문서: 건축과-22121(‘20.9.4.)호

○ 신청지역: ******************

○ 건 축 주: *********

○ 건축규모: 지하2층/지상13층, 건축 연면적 3,679.84㎡

○ 건축용도: 다세대주택(33세대), 오피스텔(81호) 및 근생

□ 현장조사

○ 급수수계: *************************

○ 평균표고: ***

○ 분기점 수압:  **********

- 동 지역은 배수관(D=350mm)의 수압으로 5층까지 직결급수 가능하나, 6층 이상은 동시 사용시간대 소·불출수 우려가 있어 비상급수시설(저수조 등)을 설치 필요가 있음.

○ 급수구경: 가정용=40mm, 일반용(오피스텔)=40mm, 일반용(근생)=20mm

※ 관경 균등표 및 일일사용 수량에 의한 산정

□ 조치 의견

위의 보고내용과 같이 직결급수 가능지역으로 급수구경은  가정용=40mm, 일반용(오피스텔)=40mm, 일반용(근생)=20mm로 인입할 예정이며, 세부내용은 급수협의 조건을 부여하여 회신하고자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.