문서번호	정수과-7807
결재일자	2020. 9. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이지광		최종인	09/17 김중영
협조	정수시설과장		정재현
	주무관		이금재

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

‘체험과 공감 기반의 아리수 우수성 체감’

제어실 업무일지 (9/16 야간)

2020. 9.16(수)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2020. 09. 16. (수) 야 간		날 씨	비/흐림
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
422,579	90,446	332,133	412,909	273,554	71,798	67,557	274,219	144,855	97.7	7,272	4,273

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	5.1	3.9	3.9	4.5	5.0	4.9
	전일 23:00	3.2	3.3	3.3	3.8	4.4	4.8

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	13.5	7.2	21.6	0.10	-	-	-	-	-	0.06
자양 취수	11.1	7.6(7.2)	21.5	0.16	-	-	-	-	37	0.33

※ 총조류수	310	cells/㎖	[ 규조류 :	290	남조류 :	0	녹조류 :	0	기타 :	20	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.56~0.64	0.60	0.61	0.59	0.58	0.59	0.59	0.27	0.30	0.25

※ 여과지속시간 : 82시간 39분,  활성탄흡착지 지속시간 : 90시간 00분,

□ 정수약품 투입률                                                  (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
14	-	-	-	0.7(-)	2.3	1.6	-	0.80	23.8	2.68	17.17	3.95

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:04	송경호	양석민	1. 당직근무 철저 2. 신속한 보고체계 유지
	05:05	나일선	양석민

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전 (매주 월요일)  :  <금주> 2, 4, 5호 가동

○ 강북 취수 펌프 교체 운전 (1호 → 7호) : 8/18(화) ※ 권선온도 상승으로 변경

○ 9월 송수펌프 교체운전  : 대현산 계열 1, 3, 5호 가동,  와우산 계열 8, 10, 11호 가동

○ 생물 유출방지 소독 강화에 따라 착수정 잔류염소 0.3mg/ℓ이상 유지

○ 활성탄지 하부 생물번식 방지를 위한 역세척 시 염소 포함수 세척(염소투입기(J호)가동)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.63 → 0.60mg/L) : 9/15(화)  ※노고산 : 0.15~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (가을철 부하, 9월 ~ 11월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지),  밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁 도	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
9/17 06:00	12	7.5 (7.2)	38	-	-	14	-	0.7 (-)	1.7 / 2.3	0.77

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무인수 · 인계 : 9/17(목) ※ 이지광(D팀) → 김갑환(B팀)

◎ 응집•침전지 거미줄 제거 작업실시 : 9/16(수) ※ 지속적으로 거미줄 제거 중~

◎ 대현산배수지 1-8 청소 후 통수 : 9/16(수) 14:40

◎ 대현산배수지 1-3, 1-4지 청소 관련 물빼기 작업완료 : 9/16(수) 14:00

○ 송수펌프 9호 시운전 후 10호에서 9호로 교체하여 운전 중 : 9/15(화) 15:50

○ 응집제 (PAC) 주입률 변경( 16ppm → 14ppm) : 9/13(일) 08:35  ※ 2호 탱크 사용중

○ 활성탄지 12지 운영중 수위 강하(0.3m)로 유출밸브 수동으로 10% open : 정비 중

○ 오존 주입율 변경(0.9ppm → 0.7ppm) : 9/6(일) 08:50

○ 송수펌프 7호 효율개선 작업으로 반출 : 9/8(화)  ※ VCB 조작전원 차단

○ 활성탄흡착지 역세척 주기 조정(80H→90H), 시동방수 변경(10분→30분) : 8/21(금)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(가을철 9월 ~11월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	56.1	78.6	109.3	76.9	76.8 (99.9%)	적용피크
사용량(kWh)	56,538	49,824	33,425	139,787		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	5,654	6,228	5,571	5,824		금일피크
전력료(원)	3,171,768	3,916,129	3,653,383	10,741,280		3,332 / 6,848

끝.