문서번호	정수과-12592
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	영등포아리수정수센터소장
안경식		소병춘	10/23 권선조
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(10/22)

2020. 10. 22

2020.10.22.(목)	인계자	D팀 안경식	인수자	B팀 김영채

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	454,296	459,711	총 계	462,918	466,535
1정수장 (m3/일)	235,714	246,474	목동, 신정, 신월	245,517	251.460
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	218,582	213,237	소 계	217,401	215.075
2정수장 (m3/일)	218,582	213,237	금 천	102,864	104,823
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	57,074	52,235
공업용수 (m3/일)	17,817	17,622	우장산	57,463	58,017

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	7.19		7.64	0.050		0.049			0.060		0.058
잔류염소 (㎎/L)	0.05		0.06	0.64		0.64			0.70		0.69
pH	7.93		7.88	7.20		7.21			7.04		7.05
알카리도 (㎎/L)	43.85		43.89	36.07		36.88			34.01		33.89
수온 (℃)	15.8		15.8	17.2		17.2			15.2		15.2
NH3-N (㎎/L)	0.03		0.06	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		3,200	100		(%)	Cyclotella 외		2,650		100	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		-	-		(%)	Scenedesmus 외		-		-	(%)
	남조류	Anabena 외		-	-		(%)	Anabena 외		-		-	(%)
	기 타	기 타		-	-		(%)	기 타		-		-	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	13.0	13.0	-	-	-	-	1.04	1.07	1.09		0.89	0.89	-	-	0.89	0.87	0.50		0.50	0.20	0.20	57	61
2정수장	13.0	13.0	-	-	-	-					0.63	0.61	-	-	0.87	0.85	0.50		0.50	0.30	0.20	54	71

4. 활성탄지 점검표

정수장	생 물 여 부			소 독 제 잔류농도(mg/L)		외부 점검
	공 정 수
	유입수	유출수	정 수	유입수 잔류오존	정 수 잔류염소	항 목	상태
1 정 수 장	무	무	무	0	0.64	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무
2 정 수 장	무	무	무	0	0.69	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무

5. 알람발생 현황(주요알람 항목 117개)

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.65±0.1mg/L(2020.10.07.13:00~ ) ⇨ 0.60±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ )

- 2정수장 : 0.70±0.1mg/L(2020.10.07.13:00~ ) ⇨ 0.65±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

- RCS #100 판넬 교체 작업중 ㈜대청시스템(10.20~)

○ 응집 ․ 침전지

- 6지 청소 및 점검

ㆍ침전지 : 시브, 시브핀, 텐션시브, 와이어로프, 수집기 대차 운전상태 점검

ㆍ슬러지수집기 전진측 대차삽날 전복 와이어 소손 탈락(10/23일 정비후 담수 예정)

ㆍ응집지 : 패들, 체인, 메탈베어링 및 운전상태 점검▻1~3열

ㆍ응집기 1열 : 모터, 감속기, 중간샤프트, 그랜드패킹 등 교체 중

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 4지 활성탄 굴상작업(10/19 ~ 작업)

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 배출수 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

- 1~3지 정수밸브 그리스 주입

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 1~4지, 6~9지 정수밸브 그리스 주입

- 1, 6지 역세척 밸브 그리스 주입

○ 염소실

- 후염소 워터챔프 자동운전시 교반기 꺼짐 : 수동운전중(점검중)

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저