문서번호	정수과-12705
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안경식		이병옥	10/27 권선조
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(10/26)

2020. 10. 26

2020.10.26.(월)	인계자	D팀 안경식	인수자	B팀 代현종우

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	459,985	450,838	총 계	469,670	455,589
1정수장 (m3/일)	257,331	243,495	목동, 신정, 신월	267,785	251,290
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	202,654	207,343	소 계	201,885	204.299
2정수장 (m3/일)	202,654	207,343	금 천	103,725	100,558
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	41,218	45,402
공업용수 (m3/일)	18,220	18,170	우장산	56,942	58,339

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	8.63		8.45	0.054		0.055			0.055		0.053
잔류염소 (㎎/L)	0.05		0.05	0.60		0.59			0.66		0.66
pH	8.06		7.93	7.20		7.20			7.08		7.09
알카리도 (㎎/L)	43.06		42.44	36.90		35.00			36.47		34.70
수온 (℃)	14.7		14.4	16.1		15.9			13.4		12.9
NH3-N (㎎/L)	0.05		0.06	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		4,350	100		(%)	Cyclotella 외		3,300		100	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		-	-		(%)	Scenedesmus 외		-		-	(%)
	남조류	Anabena 외		-	-		(%)	Anabena 외		-		-	(%)
	기 타	기 타		-	-		(%)	기 타		-		-	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	12.0	12.0	-	-	-	-	1.00	1.25	1.07	1.07	0.94	0.95	-	-	0.84	0.87	0.50		0.50	-	-	61	64
2정수장	12.0	12.0	-	-	-	-					0.66	0.65	-	-	0.81	0.80	0.50		0.50	-	-	61	63

4. 활성탄지 점검표

정수장	생 물 여 부			소 독 제 잔류농도(mg/L)		외부 점검
	공 정 수
	유입수	유출수	정 수	유입수 잔류오존	정 수 잔류염소	항 목	상태
1 정 수 장	무	무	무	0.112	0.59	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무
2 정 수 장	무	무	무	0.004	0.66	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무

5. 알람발생 현황(주요알람 항목 117개)

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.65±0.1mg/L(2020.10.07.13:00~ ) ⇨ 0.60±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ )

- 2정수장 : 0.70±0.1mg/L(2020.10.07.13:00~ ) ⇨ 0.65±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

- 6지 점검

ㆍ응집기 1열 감속기 베이스 양생완료(운전 및 주파수확인) : 정상운전

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 4지 활성탄 굴상작업(10/19 ~ 현재 작업중단)

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 배출수 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

- 2정수 응집,침전지(3지)하반기 지 청소에 따른 점검 및 정비

ㆍ응집지:모터,교반기▸소음,진동,누유 등 운전상태 점검(9대)

ㆍ응집기1열1호2호,3열2호 베어링 소음 발생▸관찰후 교체예정

ㆍ침전지:모터 소음,진동,누유 및 슬러지 수집기 운행 이상유무 점검, 이상무

ㆍ사행감지 장치 좌,우열 4개소:감지추,와이어소손 교체정비, 감지센서, 이상무

ㆍ구동체인 좌,우 장력 조정

ㆍ사행감지장치 유도판 상부 손상(28개소)⇢상,하 위치 교체 예정

ㆍ슬러지 수집기 오일 보충▸점검완료

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

- 후염소 워터챔프 자동운전시 교반기 꺼짐 : 수동운전중(점검중)

○  배출수지

- 배출수 이송펌프(1~3호)운전 점검

ㆍ이송펌프(1,2,3호)역지변 디스크판 노후로 역류현상 발생

ㆍ역지변 및 상부 게이트밸브 노후로 지수 불량 : 교체 예정

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저

○ 1정수 활성탄흡착지, 2정수 여과지 전동밸브 구리스 주입 점검

- 2정수 여과지유입 및 퇴수 밸브(700A*1~2 4개소)주입 완료

- 1정수 활성탄지 역세척밸브(600A*1~10지 10개소)주입 완료

- 1정수 정수밸브(600A*3~10지 8개소)주입 완료