문서번호	시설관리과-20740
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오장록		김남구	10/27 유명은
협조

『강서구 화곡동 980-**번지 일원』

공공주택건설사업계획 승인관련 검토결과 보고

2020. 10.

강서수도사업소
(시설관리과)

『강서구****************』

공공주택건설사업계획 승인관련 검토결과보고

본청 공공주택과에서 공공주택건설사업계획 승인에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 공공주택과-12384(2020.10.19.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : *******************

○ 사업주체 : **********************************

○ 건물용도 : 공동주택(523세대) 및 근린생활시설

○ 건물규모 : 지하2층/지상25층, 연면적 42,875.524㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 목동배수지 급수구역(L.W.L : 55m)

○ 주변배관 : 2004/DCIP/150㎜

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.2㎏f/㎠(대상지표고 12.25m)

○ 배관현황

*****

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 5층 이하는 순직결급수가능(순직결급수기준 : 5층→3.0kgf/㎠)

※지상 6층 이상의 수돗물의 안정적 공급을 위해서는 가압장치(가압펌프 등)을 설치하여야 한다.

○ 구경산출 : 인입급수관경 D=150㎜

- 가정용(공동주택: 523세대): 독립계량기(D=100㎜)

※공동주택 유형별 인입구경 산출기준에서 저수조방식에 따른 산정[급수설비과-8628(2020.09.24.)]

- 일반용(연면적: 937.02㎡) : 독립계량기(D=25㎜)

- 대형계량기실 설치공간(D=100㎜) 확보할 것 (폭 2.10m × 연장 2.82m × 깊이 1.2m 이상)

- 수도계량기 보호통 설치공간 확보할 것 (폭 1.50m × 연장 1.50m × 깊이 1.2m 이상)

□ 행정사항

○ 본청 공공주택과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 본청 공공주택과에 통보코자 함

붙임 : 공공주택건설사업게획 승인 협의 조건 1부.  끝.