문서번호	정수과-13497
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김영채		이병옥	11/16 代이민제
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(11/13)

2020. 11. 13.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

2020.11.13.(금)	인계자	B팀 김영채	인수자	D팀 안경식

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	419,254	453,063	총 계	434,278	456,305
1정수장 (m3/일)	228,063	245,701	목동, 신정, 신월	236,320	252,296
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	191,191	207,362	소 계	197,958	204,009
2정수장 (m3/일)	191,191	207,362	금 천	90,834	109,721
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	49,023	37,502
공업용수 (m3/일)	17,578	16,714	우장산	58,101	56,786

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	12.03		5.32	0.044		0.043			0.045		0.045
잔류염소 (㎎/L)	0.07		0.07	0.62		0.60			0.63		0.66
pH	7.70		7.77	7.27		7.31			7.19		7.17
알카리도 (㎎/L)	47.18		45.89	38.16		39.05			43.73		41.05
수온 (℃)	11.8		11.5	12.9		12.7			13.8		12.5
NH3-N (㎎/L)	0.03		0.04	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		3,180	100		(%)	Cyclotella 외		1,610		100	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		-	-		(%)	Scenedesmus 외		-		-	(%)
	남조류	Anabena 외		-	-		(%)	Anabena 외		-		-	(%)
	기 타	기 타		-	-		(%)	기 타		-		-	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)								오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	12.5	12.4	-	-	-	-	0.51	0.61	1.03	1.00	0.80	0.73	-	-	0.85	0.89	0.50	0.50		-	-
2정수장	12.5	12.4	-	-	-	-					0.81	1.28	-	-	0.80	0.80	0.50	0.50		-	-

4. 여과지, 활성탄 지속시간 현황 (전일/금일)

구 분	여과지 지속시간(Hr)		활성탄 지속시간(Hr)
1정수장	59	66	72	73
2정수장	61	69	79	84

5. 활성탄지 점검표

정수장	생 물 여 부			소 독 제 잔류농도(mg/L)		외부 점검
	공 정 수
	유입수	유출수	정 수	유입수 잔류오존	정 수 잔류염소	항 목	상태
1 정 수 장	무	무	무	0.107	0.60	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무
2 정 수 장	무	무	무	0.024	0.66	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무

6. 알람발생 현황(주요알람 항목 117개) : 특이사항  없음

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.65±0.1mg/L(2020.10.07.13:00~ ) ⇨ 0.60±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ )

- 2정수장 : 0.70±0.1mg/L(2020.10.07.13:00~ ) ⇨ 0.65±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

- PAC 2호펌프 수리차반출(11.9)

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 4지 활성탄 굴상작업(10/19 ~ 현재 작업중단)

○ 염소실

○ 중계펌프동

○ 송수실

○ 배출수 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 송수실

- 우장산 송수펌프 2호 정비중 반출(11.9)

- 금천 송수펌프 1호 정비중 (11.9)

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저