문서번호	시설관리과-11194
결재일자	2014.7.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
연제관	김만재	07/29 김영훈

주택건설 사업계획승인 급수협의

2014. 07.

주택건설 사업계획승인 급수협의

명에 의거 지역담당 업무 수행중 수유동 566-37호외 2필지 주택건설 사업계획승인을 위한 업무협의가 강북구청 주택과에서 접수되어 예정지역를 현장조사하고 그 조치 계획을 보고드림.

Ⅰ   정비구역 변경 현황

가. 사업명칭 : *****************

나. 위   치 : *******************

다. 시행면적 : ******

라. 건축개요

- 용   도 : ***********************

- 건축규모 : *****************************

마. 시 행 자 :******

Ⅱ   급수현황

가. 신청지 표고 : 55~57m

나. 신청지역 급수계통

- 구의정수장 ⇒ 월계배수지 ⇒ 우이가압장 ⇒ 4.19배수지 급수구역

다. 인입 급수관 구경결정

- 공동주택(아파트 53세대) : 주계량기 D=80㎜

라. 인입 급수관 위치

- 수유동 566-37번지앞 도로에 매설되어 있는 배수관(D=200㎜)에서 인입 예정

Ⅲ  보고내용

가. 위 신청지역은 4.19배수지에서 직접공급이 가능하며,

나. 주택건설사업 사업계획승인에 따른 급수협의 조건을 부여하여 강북구청 주택과에 통보코자 합니다.

붙 임 : 급수협의 이행조건 1부.  끝.