지 적 내 역 서 소방안전대상물 : 성주디앤디
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조치사항	관련법령
소화설비	프리액션밸브 압력스위치 선로단선	[본관] 지하4층 중층	보수요함	NFSC103 제6조
	소화전 앞 장애물 적재	[본관] 7층	이전요함	NFSC102 제7조
경보설비	감지기 미설치	[본관] 8층 포레스트 대표실, 2층 골프텍 5번룸	설치요함	NFSC203 제7조
	감지기 불량	[본관] 3층 통신실, 별관4층 사무실(안쪽, 복사기쪽)	교체요함	NFSC203 제7조
	비상방송 출력불량 (일반방송도 안됨)	[본관] 지하2층	보수요함	NFSC202 제4조
소화활동설비	전실댐퍼감지기 선로단선	[본관] 10층	보수요함	NFSC501A 제23조
	전실댐퍼감지기 불량	[본관] 9층	교체요함	NFSC501A 제23조
	전실급기댐퍼 모츄레이터 불량	[본관] 3층	교체요함	NFSC501A 제23조
기타설비	방화문 도어스토퍼 설치상태	[본관] 3,9,10,11,12,13,14층	제거요함	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조
	방화구획 미비	[본관] 각층 통신실 케이블트레이 관통부분	보수요함
	방화문 앞 장애물적재	[본관] 2층	이전요함