문서번호	정수과-9379
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		최종인	11/23 김중영
협조	정수시설과장		정재현
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

‘

제어실 업무일지 (11/20 야간)

2020.  11. 20. (금)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지(야간)

□ 업무현황

일 자	2020. 11. 20. (금) 야 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
409,808	82,864	326,944	400,603	266,480	69,948	64,175	238,362	178,925	97.8	9,344	5,307

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.5	3.7	3.6	5.3	5.2	5.1
	전일 23:00	3.0	3.1	3.0	4.0	3.7	3.6

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	11.1	7.6	12.2	0.07	-	-	-	-	-	0.07
자양 취수	24.9	7.4(7.3)	12.9	0.60	-	-	-	-	44	0.41

※ 총조류수	1,030	cells/㎖	[ 규조류 :	1,010	남조류 :	0	녹조류 :	0	기타 :	20	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.45~0.53	0.50	0.52	0.48	0.42	0.51	0.50	0.29	0.31	0.28

※ 여과지속시간 : 83시간 27분,  활성탄흡착지 지속시간 : 92시간 42분

□ 정수약품 투입률                                                  (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
16	-	-	-	0.5(-)	2.3	3.0	-	0.63	10.1	1.59	6.52	1.99

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	김유찬	김마태	1. 경계근무 철저 2. 화재예방 및 보안점검철저
	05:05	김유찬	최기남

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전 (매주 월요일)  :  <금주> 2, 4, 5호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 10/29(목)  ※ 강북펌프 7호만 가동됨

○ 11월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 5호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 생물 유출방지 소독 강화에 따라 착수정 잔류염소 0.3mg/ℓ이상 유지

○ 활성탄지 하부 생물번식 방지를 위한 역세척 시 염소 포함수 세척 (투입기 I호 가동)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.52 → 0.49mg/L) : 11/19(목) ※ 노고산 : 0.15~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주•야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)~

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁 도	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO₂	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
11/21 06:00	13.3	7.4(7.3)	45	-	-	16	-	0.5 (-)	2.1 / 2.2	0.62

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수 · 인계 : 11/21(토) ※ 김왕회(A팀) → 김왕주(C팀)

◎ 응집제 (PAC) 주입률 변경 (18ppm → 16ppm) : 11/20(금) 14:00 ※ 1호 탱크 사용중

◎ 와우산 배수지(1지) 밸브 누수 공사완료 : 11/19(목) ☜ 공사 후 청소일정 : 11/24(화) ~

◎ 1-2 침전지 청소예정 : 11/23(월)

○ 오존 주입율 변경 (0.3ppm → 0.5ppm) 및 AOP 투입중지 : 11/18(수) 13:50

○ 송수펌프 7호 임펠라 반출 (VCB 조작전원 차단) : 11/16(월) ☜ 일주일 소요 예상

○ 1계열 침전지 스프링클러 가동중지 및 소포수 가동(동파방지) : 11/8(일)

○ 송수 샘플링 라인 변경 (6호 → 5호) : 11/4(수) 15:00

○ 여과지 역세척 주기 변경 (90hr → 80hr) : 10/28(수)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 11월 ~2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	63.1	109.2	166.7	104.4	101.7 (97.5%)	적용피크
사용량(kWh)	60,125	45,051	30,558	135,734		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	6,012	5,631	5,093	5,656		금일피크
전력료(원)	3,793,875	4,919,556	5,094,059	13,807,490		3,093 / 6,560

끝.