문서번호	정수과-9391
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이지광		최종인	11/24 김중영
협조	정수시설과장		정재현
	주무관		이금재

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

‘체험과 공감 기반의 아리수 우수성 체감’

제어실 업무일지 (11/23 야간)

2020. 11.23(월)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2020. 11. 23. (월) 야 간		날 씨	맑음
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
402,412	90,423	311,989	400,407	264,601	71,451	64,355	229,220	178,882	99.5	4,583	4,497

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.7	3.9	3.8	5.3	5.2	4.9
	전일 23:00	3.3	3.4	3.3	3.9	3.4	3.7

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	8.8	7.5	11.6	0.09	-	-	-	-	-	0.06
자양 취수	6.9	7.6(7.5)	10.5	0.15	0	0	3	0	47	0.37

※ 총조류수	760	cells/㎖	[ 규조류 :	740	남조류 :	0	녹조류 :	0	기타 :	20	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.45~0.53	0.49	0.52	0.46	0.42	0.50	0.50	0.31	0.33	0.28

※ 여과지속시간 : 82시간 00분,  활성탄흡착지 지속시간 : 92시간 00분

□ 정수약품 투입률                                                  (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
11	-	-	-	0.5(-)	2.1	1.7	-	0.63	12.84	1.14	9.93	1.77

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	정신영	김영혁	1. 안전사고 예방 2. 경계근무 철저
	05:05	노홍수	이정우

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체운전 (매주 월요일)  :  <금주> 1, 3, 6호 가동

◎ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 11/23(월) 08:50

○ 11월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 5호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 생물 유출방지 소독 강화에 따라 착수정 잔류염소 0.3mg/ℓ이상 유지

○ 활성탄지 하부 생물번식 방지를 위한 역세척 시 염소 포함수 세척 (투입기 I호 가동)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.52 → 0.49mg/L) : 11/19(목) ※ 노고산 : 0.15~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주•야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)~

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁 도	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO₂	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
11/24 06:00	4.9	7.6(7.4)	47	-	-	11	-	0.5(-)	1.6 / 2.0	0.62

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수 · 인계 : 11/24(화) ※ 이지광(D팀) → 김갑환(B팀)

◎ 1-2 침전지 경사판 청소 완료 및  벽면, 바닥 청소 중~ : 11/24(화) 06:00

◎ 응집제 (PAC) 주입률 조정 (12ppm → 11ppm) : 11/23(월) 19:00  ☜  4호 탱크 사용 중 : 11/21(토)

◎ 2계열 침전지 경사판(4~6지,트라프주변) 스컴 및 부유물 제거 완료 :11/23(월)

○ 와우산배수지(1지)밸브누수 공사완료 : 11/19(목) ☜ 청소일정 : 1지(24~25일), 2지(26~27일)

○ 오존 주입율 변경 (0.3ppm → 0.5ppm) 및 AOP 투입중지 : 11/18(수) 13:50

○ 송수펌프 7호 임펠라 반출 (VCB 조작전원 차단) : 11/16(월) ☜ 일주일 소요 예상

○ 1계열 침전지 스프링클러 가동중지 및 소포수 가동(동파방지) : 11/8(일)

○ 송수 샘플링 라인 변경 (6호 → 5호) : 11/4(수) 15:00

○ 여과지 역세척 주기 변경 (90hr → 80hr) : 10/28(수)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 11월 ~2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	63.1	109.2	166.7	104.4	102.0 (97.7%)	적용피크
사용량(kWh)	58,300	43,786	30,140	132,226		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	5,830	5,473	5,023	5,509		금일피크
전력료(원)	3,678,720	4,781,440	5,024,365	13,484,525		3,174 / 6,451

끝.