연구·실험실 자체 검사서

1. 일반현황

기 관 명

서울물연구원

소재지

서울 광진구 천호대로 716-10

(Tel: 02-3146-1700                   )

대  표  자

엄연숙

관리자

함영국

(Tel: 02-3146-1840                   )

종사자 수

총  7명(외국인 0 명)

연구동 수

1 개

취급물질

연구동명	대표취급물질	보관량 (kg또는L)	소방시설	특이사항
신관	브롬산칼륨 외	0.2 kg	방화문
	클로로포름 외	28 kg	소화기
	질산 외	7 kg	스프링클러

위험물제조소등 설치여부

□ 설  치(옥내저장소 00개소 / 옥외저장소 00개소 / 일반취급소 00개소) ■ 미설치

소량위험물시설

설치여부

□ 설  치(   00개소  )                       ■ 미설치

안전캐비닛

설치여부

■ 설  치(   1개   )                         □ 미설치

안전협의체 구성여부

□ 구   성                                   ■ 미구성

2. 검사항목 및 결과

구 분	검사항목	검사결과
지정수량 이상 위험물 보유 여부	- 저장·취급 중인 위험물의 수량 산정 - 위험물제조소등 허가 여부	지정수량 이하 보유
지정수량 미만 위험물 관리실태	- 위험물이 새거나 비산되지 않도록 필요한 조치 강구	시약장 내 보관
	- 발화의 원인이 될 수 있는 다른 위험물이나 물품의 접근·접촉·혼합·과열·충격 및 마찰 여부	성상별 분리 보관
소량위험물 관리실태 ( 지정수량 1/5이상 ~ 지정수량 미만 )	- 채광, 조명 및 환기설비 설치	만족
	- 선반 등을 설치하는 경우 불연재료 사용	만족
	- 벽, 기둥, 바닥 및 천장은 불연재료로 하고 개구부는 갑종 또는 을종방화문 설치	만족
	- 보기 쉬운 곳에 위험물의 종류·품명·최대수량 및 화재예방 상 필요한 주의사항을 기재한 게시판 설치 여부	시약장 외부에 설치
위험물 용기 표시	- 위험물의 품명·위험등급·화학명 및 수용성 - 위험물의 수량 - 수납하는 위험물에 따른 주의사항	만족
특이사항	- 없음
기타의견

2020년   11 월    9 일

검사자 : 재료연구과    지방공업연구관    성명  함영국    (서명)

검사자 : 재료연구과    지방환경연구사    성명  이현주    (서명)

검사결과 불량 조치내용

○ 사진번호 : 1-1 (전)	○ 사진번호 : 1-2 (후)
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :

○ 사진번호 : 2-1 (전)	○ 사진번호 : 2-2 (후)
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :