■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 한성대입구역 역사환경개선 및 문화예술철도조성 기본 및 실시설계

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	아이디어 제안			계	채택 여부
	대안개발	설계보완	기각		반 영		미반영 (대안 및 설·보)	합계
					대안	설계보완
건축시공	6	6	0	12	5	6	1	12
전 기	3	18	0	21	1	18	2	21
기 계	1	19	0	20	1	19	0	20
통 신	2	5	0	7	2	4	1	7
합 계	12	48	0	60	9	47	4	60

□ 채택 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
1	건축	지하1층 대합실에 위치한 화장실 남/여 출구를 분리하자(A-102 , A-301)	15.6	15.6	0.0	편의향상
2	건축	지하1층 용역대기실 내부벽체 두께를 줄여 내부 공간을 확대하자(A-113)	8.6	7.3	-1.3	시공향상
3	건축	내외부 계단 기존 통석을 살리자	247.6	17.2	-230.4	시공향상
4	건축	내외부 계단 논슬립을 교체하자	0.0	45.6	45.6	편의향상
5	건축	지하계단 하부 U형 블록을 무근콘크리트로 변경하자	26.4	12.8	-13.6	시공향상
6	전기	도면 번호 SIN-L-03 ATS(LV-EL, LV-EP-1, LV-EP-2) 2차측 SPD 및 보호장치(MCCB) 삭제하자	1.5	0.0	-1.5	유지관리
7	기계	소화펌프용 압력탱크는 전자식 기동용 수압개폐기로 변경하자	1.9	4.7	2.8	안전강화
8	통신	CCTV의 고정형 카메라를 적용이 가능한 구역에서는 스피드 돔형 회전형 카메라로 변경하자	21.0	30.0	9.0	안전강화
9	통신	UTP 케이블 Cat 5.e(전송속도 100M) 를 Cat 6(전송속도 250M, 차폐 강화)로 변경하자	1.8	2.8	1.1	안전강화

□ 설계보완

번호	분야	제안명	조치 계획	채택 여부
1	건축-08	지하1층 용역대기실 내부벽체 두께 규격을 동일하게하자(A-113)	내부벽체를 4″블록으로 변경하여 벽체두께를 줄여 보완하겠음	채택
2	건축-09	지하1층 용역대기실 내부 침실의 안벽 4″블록 치장쌓기는 일반쌓기로 변경(A-113)	도면 보완하겠음	채택
3	건축-10	고객안내센터 칸막이벽 마감(X20열): 블록치장쌓기+수성페인트(몰탈바름누락)(A-104)	도면 보완하겠음	채택
4	건축-11	고객안내센터 경사로 구배를 1/12로 변경하자	바닥 단차이를 250㎜에서 180㎜로 낮춰서 경사로 구배를 1/12이상으로 보완하겠음	채택
5	건축-12	고객안내센터 내부벽체마감을 수성페인트에서 친환경 테라코트계열로 변경하자	관계자협의 및 디자인 검토하여 고객안내센터 내부벽체마감을 적합한 재료로 보완하겠음	채택
6	건축-13	지하1층 대합실에 위치한 장애인 화장실 위치를 접근성을 용이하게 변경하자	장애인화장실 위치를 출입구에서 가깝게 배치하여 접근성을 용이하게 보완하겠음	채택
7	전기-03	고압 배전선로 신설 도면 목록표(SIN-L-01), 고압 배전선로 철거 도면 목록표(SIN-L-01) 도면번호 정리 필요와 고압 배전선로 신설 및 철거 도면에서 창동역과 수유역을 성신여대역과 혜화역으로 수정 필요	도면 수정 반영	채택
8	전기-04	도면 번호 EE-003 그림기호 표시 및 명칭이 생략되어 있으므로 보완 필요	도면 수정 반영	채택
9	전기-05	파이프 펜던트 LED를 파이프 펜던트 LED(BATTERY 내장형 비상등)으로 설치 필요	반영	채택
10	전기-06	에어컨 설치 누락 보완 필요	에어컨 필요용량을 검토하여 보완하겠음	채택
11	전기-07	도면번호 EE-602 냉각탑 접지선 굵기 6mm2에서 16mm2로 수정 필요	접지설치 기준에 맞게 반영	채택
12	전기-08	도면번호 EE-701~704 MCC반 EOCR측 CT가 생략되어 있으므로 수정 보완 필요	설비와 협의하여 반영	채택
13	전기-09	정보통신기계실, 고객안내센터, 한성대 서비스센터 천장 매입 LED등을 천장 매입 LED(BATTERY 내장형 비상등) 추가 보완 필요	반영	채택
14	전기-10	부하명(도면)과 전기계산서(부하명)을 동일 명칭으로 표기 필요	반영	채택
15	전기-11	소방전기 도면번호 EF-202 침실 피난구 유도등을 설치 필요	침실 피난구 유도등을 반영하겠음	채택
16	전기-12	소방전기 도면번호 EF-306 지하 2층 UPS 실 입구측 승강장 바닥통로 유도등 설비를 추가 필요	UPS 실 입구측 바닥통로유도등을 반영하겠음	채택
17	전기-14	전기실의 위치가 변경되므로 전기실의 바닥 하중 계산하자	건축분야 협의 후 반영	채택
18	전기-15	전기실 내 PACKAGE 위치를 대각선으로 변경하자	설비와 협의하여 반영	채택
19	전기-16	도면 번호 EE-1301에 TEST용 접지극의 위치를 표기하자 TEST용 접지극의 위치를 확인하여 저항구역이 겹치지 않도록 탄소접지모듈과 이격 하자	반영	채택
20	전기-17	접지스테이션 상부 PVC판 커버 마감을 파손의 우려가 없는 기계적 강도가 우수한 커버로 보호하자	파손의 우려가 없는곳으로 절연에 우수한 PVC판 적용	채택
21	전기-18	도면 번호 SIN-L-02 고압배전선로 전력공급 신설설비 계통도에서 변압기 삭제하자	반영	채택
22	전기-19	전열, 동력설비, 조명설비의 부하 및 용량이 분전반결선도와 일치시키자	반영	채택
23	전기-20	휴게공간의 조명기구는 추후 유지보수가 용이하게 제작하자	건축분야 협의 후 반영	채택
24	전기-21	욕실, 화장실 등 인체가 젖어 있을 우려가 있는 장소는 정격감도전류 15mA 사용을 도면에 표기하자	반영	채택
25	기계-03	임시 소방시설(피난 유도선 등) 도면에 적용하자	임시소방시설(피난 유도등) 도면을 작성하겠음	채택
26	기계-06	정수위 밸브 인입배관에 드레인배관 및 밸브 추가하자	드레인배관 및 밸브 설치가능위치를 검토하여 보완하겠음	채택
27	기계-07	내화충진재의 친환경제품 및 K.S 등의 성능 표기 하자	친환경제품, KS 제품 확인하여 시방서에 표기하겠음	채택
28	기계-08	기계실의 MCC판넬은 출입구 근처로 이동하자	기계실 장비배치를 검토하여 MCC 판넬 위치를 이동하겠음	채택
29	기계-09	음용수 저수탱크 높이 2.5M로 변경하고, 평면도 입면상세도 첨부하고 STS저수조 부식 방지대책 명기하자	상세도에 저수조 상세도를 추가하고, 장비일람표에 부식방지대책을 명기하겠음	채택
30	기계-10	소화수조 저수탱크의 내진설비 도면, 평면도/ 입면상세도 첨부하자	소화수조 상세도를 추가하겠음. 소화수조에 대한 내진설비적용 검토하겠음	채택
31	기계-11	승강장, 대합실 배기풍량 50,000/60,000CMH 재검토하자	배기풍량이 표기된 장비일람표, 흐름도 등을 확인하여 통일하겠음	채택
32	기계-12	세탁실 수전에 급탕을 공급하자	세탁실 수전에 급탕배관을 보완하겠음	채택
33	기계-13	수도계량기 전후 관경 확인하자	수도계량기 전후 관경을 확인하여 일치시키겠음	채택
34	기계-14	VFD, FMS 사양을 범례표에 삽입하자	자동제어 범례표에 VFD, FMS 사양을 표기하겠음	채택
35	기계-15	수충격방지기 하부 배관은 2.5M 이상으로 설치하자	도면에 내용을 표기하겠음	채택
36	기계-19	MF-107~109 드렌처 수량 적정한가	드렌처 헤드는 2.5m 이내 간격으로 배치여부 확인하겠음	채택
37	기계-20	소화약제 계통도와 평면도의 병수량이 상이함	소화약제설비 계통도와 평면도의 병수량을 확인하여 일치시키겠음	채택
38	기계-21	1-1 적용범위 가. “설계용역”→“공사시방서”	적용범위 명칭 보완하겠음	채택
39	기계-22	P.5 ‘경미한 부분’에 대한 추가 설명을 기재	현장의 상황이 다양하여 ‘경미한 부분’을 구체적으로 언급하기는 어려움이 있음	채택
40	기계-23	P.27 공기빼기장치는 “스파이렉스 사코” 동등이상의 제품을 사용 (특정 명칭 사용 지양)	제품성능에 대한 내용으로 변경 검토하겠음	채택
41	기계-24	P.51 무정전 전원장치(UPS) ‘일정시간’동안을 구체적으로 표기	UPS 용량 적용시간을 표기하겠음	채택
42	기계-25	내용 중 서울메트로를 서울교통공사로 변경	시방서 내용확인하여 명칭 변경하겠음	채택
43	기계-26	1-3 자재관리 1-3-1 적용기준에 소방용품은 한국소방산업기술원 KFI 인정제품을 사용 하도록 내용 추가	소방용품 적용기준에 내용 추가하겠음	채택
44	통신-03	상황실 CCTV 모니터링 시설에 대한 LED 스크린 설치하자	반영	채택
45	통신-05	장애인화장실 비상벨 및 통화장치 설치하자	기존 비상벨 및 통화장치 재사용	채택
46	통신-06	지하철 통로, 승강장에 바닥 조명(로고젝터) 설치 검토	대합실층에 일부 반영	채택
47	통신-07	승강장 비상통화장비, 비상벨에 대한 안내표시기 설치 하자	서울교통공사 지하철 안내사인을 준용하여 돌출사인설치를 통해 인지성 향상	채택

□ 미반영 아이디어

번호	분야	제안명	미반영 사유	비고
1	건축-06	외부에 접한 대합실 전실 바닥을 화강석 잔다듬으로 변경하자	대합실과 대합실 전실이 하나의 공간으로 인식되도록 통일성을 유지하는 것이 디자인 개념에 맞는다고 사료되어 미반영
2	전기-01	탄소 접지 모듈이 2대 설치되므로 접지 저항 계산하여 1대로(접지저항 만족 시) 설치하자	2set기준 3.945Ω으로 1set로 변경 시 기준 저항값 5Ω을 만족할 수 없어서 미반영
3	전기-02	GTB(접지단자함 1호계, 2호계, 3호계) 제거하자	현장 유지관리 시 수배전 반내의 이상전류 및 전압 을 신속히 방출하는 용도 로 발주처 요청 및 협의 로 미반영
4	통신-04	CCTV 영상 분석을 위한 지능형 S/W 반영하자	상시 근무자가 있으므로 기존 설치 사용