문서번호	시설관리과-23843
결재일자	2020. 12. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
황순미	김용만	代김용만	12/31 代최성길
협 조

수색배수지 급수구역 수계변경 결과보고

2020. 12.

서부수도사업소

(시설관리과)

수색배수지 급수구역 수계변경 결과보고

수색배수지의 안정적인 급수운영을 위하여 급수구역 **********동의 공급계통을 변경하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ				추진배경
		c

❍ 수색증산재정비촉진지구 주택재개발정비사업에 따른 수색동 일대 수색배수지 급수구역 급감으로 수질저하가 예상되어 사업시행(변경)인가 협의조건을 변경하여 ***************** 설치 추진

- 추진근거: 사업시행(변경)인가 신청에 따른 협의회신(시설관리과-16377, ‘19.8.23.)

❍ ************************************************** 신설, *****에서 *****로 수계변경하여 증산동 고지대 급수공급 추진

- 추진근거: 노후 상수도관 정비계획 보고(시설관리과-17150,‘19.9.3.)

❍ *************************************되어 수색배수지 급수구역 내 신사동 다량급수처(아파트) 공급계통 변경 추진

- 추진근거: 수색배수지 급수구역 일부 공급계통 변경계획(시설관리과-11684,‘20.7.3.)

Ⅱ				수색배수지 현황
		c

❍ 위    치 : ***************

❍ 용    량 : *********

❍ 급수구역 : ********************************

❍ 급 수 량 : ******************

- 일 최대급수량 : *********************

❍ 체류시간 : *****************

❍ 표    고 : **************************

❍ 급수계통도

*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	** ***	⇨	****

Ⅲ				수계변경 추진결과
		c

❑ 재개발에 따른 급수세대 급감으로 수색증압장 원인자설치로 *********** 수계변경

❍ 위 치 : 은평구 *******번지 일대

*********************************************

❍ 급수세대 : 약 100세대

❍ 급수계통 변경

당초	*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	*****	⇨	** **
					**************		****************		**********

변경	*** ****	⇨	**** ***	⇨	*****	⇨	*****	⇨	** **
					**************		*******		**********

❍ 수계변경 추진경과

- 2017. 3. 13. 사업시행인가 신청에 대한 협의

· 구역 내 도시계획도로상에 수색증산재정비촉진지구 실시계획에 의거 2개 수계의 상수도관을 원인자 부설하여야 함.

수 계	위 치	관 경	부설연장
*****	****************	******	****
*****	***************	******	****

- 2019. 8. 23. 사업시행(변경)인가 신청에 따른 협의회신

· 수색배수지 수계 배수관(*************) 부설시 배수지에서 수색동 300번지 고지대까지 약 1.5㎞ 구간 내 급수 수요가 없어 수질 저하 예상

· ************************************************** 재협의

- 2019. 9. 27. ****** 상수관 부설 및 증압장 설치공사 착공계 접수

· 시 행 사 : ***********************

· 공사위치 : 수색동 ******번지 주변

· 공사개요 : 상수관 부설 **************** 부설 및 증압장 설치 1식

· 공사기간 : 2019. 9. ~2020. 3.

· 도 급 사 : *****

- 2019.11.13. 착공계 승인

- 2020. 3.16. 준공전 시운전 및 합동점검 실시

- 2020. 3.18. 퇴수 및 통수

· 퇴수작업 : ********************************

· 수질검사 : ****************************

· 인 입 압 : *******************

**********************************

- 2020. 3. 31. 준공계 제출

- 2020.11.12. ***** 인수인계 요청

- 2020.11.24. 시설물(기전,토목) 합동점검 실시 (점검결과 : 이상없음)

- 2020.12. 3. 인수인계 완료

❑ 수색배수지~증산동 임야에 매설된 노후관 정비를 위해 증산증압장 설치하여 *********** 수계변경

❍ 위    치 : 은평구 증산동 ************번지 일대

***********************

❍ 급수세대 : 약 360세대

❍ 급수계통 변경

당초	*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	*****	⇨	** **
					**************		****************		**********

변경	*** ****	⇨	**** ***	⇨	*****	⇨	*****	⇨	** **
					**************		*******		**********

❍ 수계변경 추진경과

- 2019. 9. 3. 노후 상수도관 정비계획 보고(시설관리과-17150)

- 2019. 11. 18. 증산동 증압장 설치검토 요청(본부 계획설계과, 배수과)

- 2019. 11. 29. 증산동 증압장 신설 검토결과 알림(계획설계과-11174)

- 2019. 11. 27. 잔여 노후관 정비 긴급공사 발주

· 공 사 명 : 녹번동 55번지 외 9개소 배급수관 정비공사

· 공사기간 : ‘19. 12. 23. ~ ‘20. 11. 30.

· 공사업체 : ㈜알파에코 ******

· 공사금액 : **********

- 2020. 8. ~ 9. 증압장 BOX구조물 설치 및 관로부설

- 2020. 10. 증압장 기전설비(전기, 제어설비) 설치완료

- 2020. 11. 3. 증압장 시운전 및 수계변경(1차)

· 퇴수작업 : ******************************************

· 수질검사 : ****************************

· 인 입 압 : ********************

- 2020. 11. 6. 수계변경(2차)

· 퇴수작업 : ******************************

- 2020. 11. 13. 수계변경(3차) 및 기존 노후관 폐쇄 완료

· 퇴수작업 : *****************************************

· 수질검사 : ****************************

· 인 입 압 : ********************

********************************

❑ 다량급수처 급수 시 ****************************로 신사동 아파트 2개 단지를 *******로 변경

❍ 위 치 : 은평구 신사동 ***********************

*********************************

❍ 급수계통 변경

당초	*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	*****	⇨	** **
					**************		****************		**********

변경	*** ****	⇨	**** ***	⇨	**** ***	⇨	*****	⇨	** **
							**************		**********

❍ 수계변경 추진경과

- 2020. 6. 11. 수색배수지 급수계통 변경 검토요청(본부 시설과-2708)

- 2020. 6. 24. 관계자 회의(배수과, 계획설계과, 시설과, 사업소)

· 결 과 : 수색배수지 존치, 다량급수처 (3개단지) 공급계통 변경으로 수색배수지 안정적 운영

· 사 유 : 배수지 시설확충 사업목표에 배치, 폐쇄에 대한 당위성 부족

추진중인 ‘2040 서울 수도정비기본계획’에 반영하여 결과에 따른 조치 필요

- 2020. 7. 6. 수색배수지 급수구역 일부 수계변경계획 검토요청

(시설관리과-11774호)

- 2020. 7. 14. 수색배수지 급수구역 일부 수계변경계획 검토요청 회신 (배수과-6551호)

- 2020. 12. 9.********************************차단하여 수계변경(1차) 완료

· 작업내용 : *******************구간 노후 퇴수밸브 (***)교체 및 관세척 실시, 수계변경

· 퇴수작업 : **********************************

· 수질검사 : ****************************

· 인 입 압 : *****************************

❍ 향후계획

- 2차 수계변경 대상 **********************는 1차 수계변경에 따른 기존 ***** 관말 급수구역에 소출수 등 민원발생 여부 등을 모니터링 후 수계변경 추진

Ⅳ				기대효과
		c

❍ 수색배수지 급수구역이 축소되어 배수지 체류시간이  **************으로 증가, 적정 체류시간 12hr을 충족함에 따라 신사동 일대에 안정적인 급수운영이 가능해짐.

- 급수구역 : ***************** → *******

- 일 평균급수량(‘20.12.10~29.) : ******

- 일 최대급수량 : ********************* → ******************

- 체류시간 : ***************

❍ 증산아리수올림터 전력량 감소에 따른 전기료 감액 및 올림터 내부배관 수충격 완화로 누수 등 방지

❍ 수색증압장 원인자 설치에 따른 수질저하 우려 해소 및 증압장 건설비용 예산절감

Ⅴ				행정사항
		c

❍ 수계변경 결과보고 (사업소→ 본부 배수과, 계획설계과)

❍ 수계변경에 따른 수전내역 변경 (요금과)

❍ GIS시스템 자료 등록 및 수정사항 반영 (급수운영과)

붙임  1. 급수구역 변경도 각 1부.

2. 수전내역(변경) 각 1부.  끝.