문서번호	운영과-348
결재일자	2021. 1. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	01/07 최영효
협조
	주무관		이수민

제2처리장 1차침전지 5지 슬러지수집기용 감속기 보수계획 보고

2021. 1.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 1차침전지 5지 슬러지수집기용 감속기 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 1차침전지 5지 슬러지수집기용 감속기 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 구동부품 연결축, 디스크, 베어링 파손으로 아래와 같이 보수 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2021. 1. 2. 14:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 1차침전지 5지 슬러지수집기용 감속기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
슬러지수집기	구동모터 감속기 2.2kw 감속기 Torque : 243kg-m 2수로 1구동	2007	B계열 5지

3		점검내용

제2처리장 1차침전지 B계열 5지 슬러지수집기용 감속기 운영 중 24시간 연속 가동에 따른 구동부품 연결축, 디스크, 베어링 고장으로 가동이 중단되어 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

제2처리장 1차침전지 5지 슬러지수집기용 감속기를 정상 가동하기 위해 예비 감속기로 교체 후 고장난 감속기는 전문 기술력을 확보하고 수리 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 4,059,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장

비, 수선유지교체비(수선유지비 )

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.