2021년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총 2건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1. 북부수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	창동 552-8~29 외 3개소 배급수관 정비공사	○ 1구간 - 퇴수변 1개소 설치 검토 ○ 2구간 - 원안시행 ○ 3구간 - 원안시행 ○ 4구간 - 12번 분기밸브 소프트 → 체크밸브로 변경 - 112번 기존관 연결부 제수밸브 삭제

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 건
2	미아동 699-31~698-29외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 1구간 - 도시가스 하월구간 삭제 - 소켓곡관 11° → 45°로 변경 - 51번 소화전 수직형 → L형으로 변경 ○ 2구간 - 소화전 철재 재용 여부 표시 - 39번, 44번, 54번, 58번, 89번 이음관, 단관 추가 - 종점부 순환배관 연결 재검토 ○ 3구간 - 소화전 수직형 → L형으로 변경 ○ 4구간 - 소화전 수직형 → L형으로 변경 ○ 5구간 - 원안시행 ○ 6구간 - 시점부 분기제수변 누락 - 64번 퇴수밸브 소프트 → 체크밸브로 변경 - 소화전 수직형 → L형으로 변경 ○ 7구간 - A부 분기제수변 누락 - 소화전 밸브 소프트 → 볼타입 밸브로 변경