2021년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총  건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1. 강서수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	고척동 166번지외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 1구간 - 상세도 NO 47 제수밸브 삭제 후 기존관 연결로 수정 ○ 2구간 - 상세도 NO 11, 15, 27 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 ○ 3구간 - 상세도 NO 6, 24, 31, 33, 37 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 ○ 4구간 - 상세도 NO 19 150/80 추가 분기 및 80mm 제수밸브 설치하고 기존 동관 → SSP관으로 정비로 설계반영 ○ 5구간 - 상세도 NO 5, 10, 14, 21, 25, 37, 41, 68, 72 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 - 상세도 NO 185~184, 222~223, 235~236 사이 이음관, 단관 추가 - 상세도 NO 148~149 사이 이음관, 단관 추가

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	신월동 606번지외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 1구간 - 상세도 NO 5, 57, 123, 158, 193 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 - 상세도 NO 83 위치에 기존 소화전(분기 및 연결) 누락되어 설계반영 ○ 2구간 - 상세도 NO 7, 46, 58, 74, 85, 109, 115, 126, 151, 155, 164 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 ○ 3구간 - 상세도 NO 1, 25, 31 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 - 상세도 NO 34 기존 소화전 연결 누락되어 설계반영 ○ 4구간 - 상세도 NO 12, 24 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 ○ 5구간 - 상세도 NO 7 KP이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜 체결 할 것 - 상세도 NO 50 KP이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜 체결 할 것 ○ 6구간 - 상세도 NO 37 기존 소화전 연결 누락되어 설계반영

※ 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치

※ 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치