상수도공사 설계시 주의사항

번호	공 종	대 가 적 용	주의사항	비 고
1	- 지세별 할증	○ 지세별 할증률 ⇒ 건설공사 표준품셈에 따라 적용 ○ 할증의 중복계상요령 ⇒ W=기본품×(1+a1+a2+a3․․․․․․․․․․․+an) 단, 동일 성격의 품 할증 요소의 이중 적용 불가 예시) 인력터파기(주택가, 야간) ․ W = 기본품×(1 + 0.15 + 0.25) × 1.5 주택가 야간 근로기준법	할증 중복계상 주의
2	- 재활용플라스틱 원형 밸브실 설치공 - 재활용플라스틱 벽관 절단공	○ 재활용플라스틱을 활용한 원형밸브실 신설 ⇒ 높이조절을 위하여 재활용플라스틱 벽관을 절단할 경우에는「재활용플라스틱 벽관절단공」별도 추가적용 ※ 상수도밸브실 설치 및 유지보수 지침(개정) 알림 - 시설관리과-11963(2016.12.29.) - 원형밸브실(2호) 참조	재활용플라스틱 벽관 자재비 중복계상 주의
3	- 파쇄물 및 잔토 운반	○ A-파쇄물, C-파쇄물 및 잔토 운반 ⇒ 경비 항목으로 적용 ※ 경비의 세비목 2)재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료·반재료·기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비 등	신규 공종 발생시 경비로 적용
4	- 철개고정장치 설치	○ 철개고정장치 시공 수량 ⇒ 철개고정장치 일체형(높이조절불가) - 철개와 흄관 고정 나사조임 4개소 ⇒ 철개고정장치 일체형(높이조절가능) - 철개와 흄관 고정 나사조임 3개소 - 높이조절 나사조임 9개소 ⇒ 철개고정장치 분리형(높이조절가능) - 철개고정장치 설치공 1개소(나사조임 4개소포함) - 높이조절 나사조임 8개소 ※ 철개고정장치 설치기준 변경알림 - 시설관리과-3173(2016.4.1.)	반드시 설치기준에 맞게 높이조절을 한 경우 나사조임 정산

번호	공 종	대 가 적 용	주의사항	비 고
5	구조벽체(코너벽돌) 설치공	○ 구형밸브실 설치시에 구조벽체(기성품) 사용 ⇒ 구형밸브실 1개소에 구조벽체(코너벽돌) 설치공 4개소 사용이 기준 ⇒「적벽돌 쌓기」추가 발생 시 별도적용 ※ 상수도밸브실 설치 및 유지보수 지침(개정) 알림 - 시설관리과-11963(2016.12.29.) - 구형밸브실(B형) 참조	구조벽체(코너벽돌) 4개소 단위로 적용
6	- 가설급수장치 인입관 설치철거	○ 기존의 D15mm 외에 D20~40mm 수도계량기에 가설급수장치 연결시공 시에 적용공종 신설	구경별 가설급수장치 연결
7	인력, 기계 적용 구분	○ 주철직관, 주철(이형관), 제수밸브 부설공 80~150㎜ 기계, 인력 구분 적용 ⇒ 장비 진입이 불가한 곳만 인력 적용	인력 적용 시 주의
8	하수도 복구공	○ 하수도 복구공은 1m 기준임 ⇒ PVC관은 1m당 1개소 접합기준 ⇒ 흄관은 절단공 1개소 포함되어 있음 ※ 표준품셈 제6장 관부설 및 접합공사 참조	1m 초과 부설시에 신규단가를 산출하여 정산 할 것
9	환토 소운반	○ 환토 소운반(2.5~4.5DT, 집하장~현장) ⇒ 10㎥ 이하의 소규모 환토수량은 중간집하장을 기준으로 환토소운반을 적용할 수 있다.	모래(쇄사)운반은 현장도착도가 원칙
10	스테인레스관 절단	○ 스테인레스관 절단공 D=13~50㎜ ⇒ 기존관 절단 시 적용 ※ 신설관 절단은 부설품에 포함되어 있음	신설관 절단에 적용하지 않도록 주의

번호	공 종	대 가 적 용	주의사항	비 고
11	대형계량기 설치공	○ 대형계량기 신설 설치시 대형계량기실 내에서 이루어지는 상수도 부설 및 접합공종 일체 - 유량계 설치공 1개소 - 주철(이형관부설공) 5개소 - 플랜지접합공 2개소 - 제수밸브 부설 및 접합공 1개소 ※ 사진① 참조	사진참조와 다르게 시공한 경우, 공종을 각각 분리하여 정산처리
12	PE동파방지 보온재	○ 보온재 사급자재 h=50㎜, h=200㎜ 구분 ※ 사진② 참조	정산 시 규격 확인

- 사진① : 대형계량기 설치공

- 사진② : 보온재

규격 h=50mm	규격 h=200mm

번호	공 종	대 가 적 용	주의사항	비 고
13	사각밸브실 설치공	○ 사각밸브실의 바닥콘크리트 타설 방법을 현장타설에서 기성품 설치로 품을 조정 ⇒ 현장 콘크리트 타설 시에는 별도 설계변경 시행하여 단가 산정 ※ 본청 감사(2019년) 지적 사항임	표준 규격에 맞게 기성품 사용
14	- 살수 및 청소	○ 인력 또는 살수차(3,800L) 구분하여 적용 ⇒ 살수차는 관로공사 시에 1HR에 30m 청소를 기준으로 단가를 산정하였음	소규모 및 관로 공사 구분하여 적용
15	- 근로자 편의시설	○ 임대일(일 또는 월) 구분하여 정산 ⇒ 한 달에 15일 이상 대여할 경우에는 월단위로 정산할 것	일 또는 월 단위 구분하여 적용 (보험료 포함 단가임)
16	싸인보드카	○ 싸인보드카(이동 시) 삭제 ⇒ 상수도공사는 대부분 정차 작업이므로 싸인보드카(정차 시)만 적용	싸인보드카(정차시)만 적용